# TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zdravotní technika

1.  Úvod  :

Projekt zdravotní techniky řeší úpravu stávajících rozvodů studené a teplé vody a odkanalizování prostoru nového sociálního zařízení v 1.NP pro klienty DPS v Otrokovicích. V prostoru 1.NP je navrženo nové sociální zařízení včetně koupelny pro klienty DPS a sociální zařízení u šatny pro novou kancelář.

Podkladem pro zpracování projektu zdravotní techniky byly stavební výkresy v měřítku 1:50 s novou dispozicí a připomínky investora.

2.  Seznam  dokumentace  :

D.1.4.1 – 01  Technická zpráva				1 x A4  -  5 ks

D.1.4.1 – 02  Půdorys  1.NP – ležatá kanalizace		8 x A4  -  1 ks

D.1.4.1 – 03  Půdorys  1.NP – výřez 				8 x A4  -  1 ks

D.1.4.1 – 04  Schéma kanalizace				3 x A4  -  1 ks

D.1.4.1 – 05  Schéma vody					4 x A4  -  1 ks

3.  Nové sociální zařízení s koupelnou :

Ve stávajícím prostoru sušárny a tělocvičny vznikne nové sociální zařízení s bezbariérovou koupelnou s asistencí a sociální zařízení pro pečovatelky.

Nové zařizovací předměty budou napojeny připojovacím potrubím do svislé kanalizace, která bude ukončena pod stropem přivětrávací hlavicí. Svislá kanalizace bude napojena na ežatou splaškovou kanalizaci, která je navržena pod podlahou 1.NP. Nová ležatá kanalizace bude napojena do stávající splaškové kanalizace ( stoupačka č.36 ), u které bude provedena částečná výměna potrubí. Do nové ležaté kanalizace budou napojeny dvě nové sprchové vpusti. Do stávající stoupačky č. 36 bude napojeno nové připojovací potrubí od dřezu a pračky v nové kanceláři s kuchyňkou.

Pro nové zařizovací předměty bude přivedeno nové potrubí studené a teplé vody, které bude napojeno na stávající potrubí stoupačky č. 38. Na odbočce jsou navrženy uzavírací kulové kohouty s přístupem v podhledu. Nové potrubí bude vedené pod stropem 1.NP, připojovací potrubí je navrženo ve stěně.

Nové ležaté svody jsou navrženy z plastových trub hrdlových tvrzených ( KG-systém ). Svislé odpady jsou navrženy z plastových trub hrdlových ( HT systém ). Nová vnitřní splašková kanalizace bude ukončena přivzdušňovacím ventilem pod stropem 1.NP. Jednotlivé nové zařizovací předměty budou napojeny na odpady přes zápachové uzávěrky. Na svislých odpadech budou rozmístěny čisticí kusy podle projektové dokumentace. Nové rozvody potrubí studené a teplé vody jsou navrženy z trubek plastových. Potrubí ve stěnách a v příčkách bude izolováno návlekovou pěnovou izolací tl. 13 mm. Potrubí studené vody vedené volně pod stropem bude opatřeno tepelnou izolací Armaflex tl. 13 mm, potrubí teplé vody vedené volně pod stropem bude opatřeno tepelnou  izolací tl. 25-30mm.

4.  Nové sociální zařízení u společenské místnosti :

V rámci stavebních úprav budou stávající zařizovací předměty zdemontovány včetně potrubí a armatur. Na nové sociálním zařízení jsou navrženy dva klozety a dvě umývadla.

Nové zařizovací předměty budou napojeny připojovacím potrubím do nové svislé kanalizace, která bude ukončena pod stropem přivětrávací hlavicí. Svislá kanalizace bude napojena na stávající ležatou splaškovou kanalizaci, která je pod podlahou 1.NP ( stoupačka č.41 ), u které bude provedena částečná výměna potrubí.

Pro nové zařizovací předměty je navrženo nové potrubí studené a teplé vody, které bude napojeno na stávající potrubí stoupačky č. 41. Na odbočce jsou navrženy uzavírací kulové kohouty s přístupem ve stěně. Nové připojovací potrubí bude vedené ve stěně.

Nové ležaté svody jsou navrženy z plastových trub hrdlových tvrzených ( KG-systém ). Svislé odpady jsou navrženy z plastových trub hrdlových ( HT systém ). Nová vnitřní splašková kanalizace bude ukončena přivzdušňovacím ventilem pod stropem 1.NP. Jednotlivé nové zařizovací předměty budou napojeny na odpady přes zápachové uzávěrky. Na svislých odpadech budou rozmístěny čisticí kusy podle projektové dokumentace. Potrubí ve stěnách a v příčkách bude izolováno návlekovou pěnovou izolací tl. 13 mm.

5.  Úprava fakturačního vodoměru v předávací stanici  :

V objektu je stávající předávací stanice, do které je přivedena studená pitná voda stávající vodovodní přípojkou. Stávající přípojka je z plastového PE potrubí a je ukončena hlavním uzávěrem vody. Za ním je stávající vodoměrná sestava s fakturačním vodoměrem, které je umístěná u jižní obvodové stěny. Za vodoměrnou sestavou pokračuje rozvod studené pitné vody v objektu.

Z důvodu osazení nových vstupních dveří do předávací stanice ve stávající obvodové stěně bude provedena úprava stávající vodoměrné sestavy. Nová vodoměrná sestava se stávající fakturačním vodoměrem bude přesunuta vpravo od nových dveří po vstupu do předávací stanice. Za vodoměrnou sestavou bude nové potrubí studené pitné vody vedené nad novými dveřmi a za nimi bude napojeno na stávající potrubí.

Nové potrubí studené pitné vody jsou navrženo z trubek ocelových pozinkovaných, nové armatury jsou navrženy závitové. Nové potrubí studené vody vedené volně před stěnou bude opatřeno tepelnou izolací Armaflex tl. 13 mm.

6.  Zařizovací  předměty  :

Nové zařizovací předměty jsou navrženy běžné tuzemské výroby, střední třída standardu. V projektu jsou navrženy závěsné klozety s nosnou konstrukcí a zabudovanou splachovací nádržkou, keramická umývadla s umývadlovou stojánkovou baterií. V prostoru sociálního zařízení u bezbariérové koupelny s asistencí je navržen závěsný klozet a umývadlo pro tělesně postižené. Umývadlo a klozet budou doplněny o nerezové pevné a sklopné madlo, u umývadla je navrženo sklopné zrcadlo. Sprcha je navržena se sprchovou podlahovou vpustí. U sprchy je navržena sprchová nástěnná páková baterie se sprchovou sadou s ruční sprchou a tyčí. Sprcha bude doplněna o sklopnou sprchovou sedačku a sprchové nerezové madlo.

V kanceláři s kuchyňkou je navržen dřez, který je součástí kuchyňské linky. Profese ZT dodá zápachovou uzávěrku a stojánkovou pákovou dřezovou baterie.

Rozmístění zařizovacích předmětů bude provedeno podle pokynů investora a je zakótováno ve stavebních výkresech. Před objednáním a instalací zařizovacích předmětů je nutná konzultace s architektem a odsouhlasení zařizovací předmětů s investorem !!

7.  Bezpečnost práce

Dodavatelé zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných několika organizacemi najednou. Dodavatelé za účasti bezpečnostního technika určí rozsah zvláštních opatření k dodržování bezpečnosti a jejich kontrolu. Dodavatelé s požárním technikem zajistí opatření k protipožární bezpečnosti, zejména při svářečských pracích. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné požární předpisy a pravidelně kontrolovat stav zařízení z hlediska požární ochrany.

Při montážních pracích i při provozu zařízení je nutno dbát na zajištění bezpečnosti práce. Je nutno se řídit všemi platnými bezpečnostními předpisy, vyhláškami, hygienickými předpisy, požárními předpisy, předpisy o bezpečnosti práce na stavbách, při dopravě a manipulaci.

Pro vlastní montáž a údržbu platí příslušné provozní předpisy a pokyny pro montáž, jež jsou součástí dodávky zařízení.

Vypracoval :  ing. Variš

Tel. 603 836 250