Senior C Otrokovice – Modernizace EPS dle platné legislativy

TECHNICKÁ ZPRÁVA - stávající stav

D.1.1. - 01

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Investor:			Město Otrokovice

Se sídlem:		nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

Zhotovitel:			POLSON SECURITY s.r.o.

Místo podnikání (provozovna): 		Třída Tomáše Bati 364, 763 02  Zlín - Louky

Místo stavby:							Senior C, tř. Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice

Číslo zakázky:			PS 358/2023

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpracoval a schválil: Ing. David Polášek, Autorizovaný technik - č. 1302446 ČKAIT, Technika prostřední staveb, specializace elektrotechnická zařízení. Technik požární ochrany Z - TPO - 93 / 2019  podle § 11 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

# Seznam výkresů a dokumentace

| číslo výkresu | název výkresu a jiné dokumentace | Měřítko |
| --- | --- | --- |
| 01 | Technická zpráva |  |
| 02 | Stávající stav elektrické požární signalizace - 1.NP | 1 : 100 |
| 03 | Stávající stav elektrické požární signalizace - 2.NP | 1 : 100 |
| 04 | Stávající stav elektrické požární signalizace - 3.NP | 1 : 100 |
| 05 | Stávající stav elektrické požární signalizace - 4.NP | 1 : 100 |
| Příloha č. 1 | Zpráva o pravidelné revizi a kontrole provozuschopnosti elektrické požární signalizace |  |
| Příloha č. 2 | Vyjádření ohledně stavu elektrické požární signalizace ze dne 22.10.2021 |  |
| Příloha č. 3 | Vyjádření ohledně stavu elektrické požární signalizace ze dne 10.1.2023 |  |

# Seznam zkratek

EPS 					- elektrická požární signalizace

ER						- evakuační rozhlas

DZP					- dokumentace zdolávání požáru

PBZ					- požárně bezpečnostní zařízení

PO						- požární ochrana

ČSN 					- Česká technická norma

CHÚC 				- chráněná úniková cesta

NÚC					- nechráněná úniková cesta

PBŘ 					- požárně bezpečnostní řešení

PCO HZS			- pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru

OPPO					- obslužné pole požární ochrany

KTPO 				- klíčový trezor požární ochrany

ZDP					- zařízení dálkového přenosu

ER						- evakuační rozhlas

Obsah

Seznam výkresů a dokumentace	2

Seznam zkratek	2

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE	4

Stávající stav	4

Zpráva o pravidelné revizi a kontrole provozuschopnosti elektrické	5

požární signalizace	5

# ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

## Stávající stav

V objektu je ve stávajícím stavu instalována EPS dle ČSN 34 2710, s automatickými hlásiči požáru, tlačítkovými hlásiči požáru, požárními sirénami a přídržnými magnety na požárně dělících dveřích, které jsou za provozu otevřené. Systém je připojen na PCO HZS-ZK a k ústředně je připojeno KTPO a OPPO.

Systém se skládá z hlavní ústředny systému Siemens CS 1115 ve vrátnici m.č. 1.04, které jsou na kruhových linkách připojeny automatické hlásiče opticko-kouřové DO1131 (118 ks), teplotní hlásiče DT 1131 (8 ks) a tlačítkové manuální hlásiče DM 1131 (18 ks). Na kruhových hlásičových linkách jsou také připojeny vstupní moduly BA-013 (9 ks), které slouží pro snímání polohy požárních klapek.

Automatické a tlačítkové hlásiče však nejsou instalovány ve všech prostorech objektu, mimo prostory bez požárního rizika tak, jak vyžaduje platná legislativa a proto je pokrytí objektu nedostatečné. Stávající sytém již není na trhu dostupný a není možné ho rozšířit tak, aby bylo pokrytí objektu v souladu s požadavky platné legislativy a proto je nutné systém nahradit novým systémem, který umožní instalaci plnohodnotné detekce požáru ve všech prostorech objektu, mimo prostory bez požárního rizika tak, aby byly požadavky platné legislativy splněny.

K výstupům ústředny jsou pak připojeny požární sirény (9 ks), které slouží pro vyhlášení požárního poplachu a přídržné magnety (20 ks), které jsou instalovány na požárně dělících dveřích, které jsou za běžného provozu otevřené.

S ohledem na charakter objektu, který svým zařazením spadá do kategorie objektů LZ2, je vyhlašování požárního poplachu pomocí akustických sirén nevhodné. Platná legislativa pro objekty kategorie LZ2 nařizuje s ohledem na prevenci vzniku paniky vyhlašování požárního poplachu pomocí systému evakuačního rozhlasu, který bude proveden v souladu normami  ČSN EN 50 849 a EN-54

Systém EPS je také připojen k PCO HZS-ZK pomocí vysílače TSM 452 a k ústředně je připojeno OPPO a KTPO. Vysílač TSM 452 však nepodporuje plnou datovou komunikaci, která je dle platné legislativy vyžadována a pro je stávající přenosové zařízení nevhodné a bude nahrazeno novým přenosovým zařízení, které bude splňovat veškeré legislativní požadavky.

Závěr

Objekt je tedy ve stávajícím stavu vybaven systémem EPS, který je připojen na PCO HZS-ZK, tento stávající systém však nepokrývá všechny prostory objektu a připojení na PCO HZS-ZK nepodporuje plnou datovou komunikaci a proto stávající systém nesplňuje legislativní požadavky jak po stránce rozsahu instalace, tak po stránce systému připojení na PCO HZS-ZK.

Proto je stávající systém z pohledu platné legislativy nedostatečný a jelikož již není možné stávající systém rozšířit, je nutné jej nahradit novým systémem, který umožní plnohodnotnou instalaci systému EPS v souladu s platnou legislativou.

# Zpráva o pravidelné revizi a kontrole provozuschopnosti elektrické

# požární signalizace

System  plus Zlín, s.r.o., Pod Babou 4260, 760 01 Zlín

Číslo revizní zprávy: 883/2022		                        			   											  Datum: 19. 10. 2022

Zpráva o pravidelné revizi a kontrole provozuschopnosti elektrické

požární signalizace

Objednatel revize:	SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace

K. Čapka 1615, 765 02  Otrokovice

Revidovaný objekt:	SENIOR Otrokovice, Budova C

Tř. Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice

Revize byla provedena podle platných předpisů a norem ČSN 33 1500, ČSN EN 54-1, ČSN 33 2000 6 ED2, ČSN 33 2000 4-41 ED3, ČSN 34 2710.

Zdroje elektrického proudu k napájení EPS:

- ze sítě energetických závodů                                                                  184 VA – ústředna EPS																												2x 196 VA zdroje pro magnety

50 VA – vysílač ZDP

- z náhradního zdroje:                                   akumulátoru 					24 ssV 2x2x 17 Ah, 2x24 Ah, 7Ah

Soustava: 	3+PE+N 50 Hz 230/400 V TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem,    ČSN 33 2000-4-41 ED3

1) automatickým odpojením od zdroje čl. 411/přívody pro ústřednu, zdroje, vysílač

Soustava:

24V, ochrana bezpečným malým napětím: SELV / obvody EPS čl. 414

Instalováno (připojeno):

ústředna EPS:	Siemens CS 1115			příkon: 184 VA

jiná zařízení:	118x samočinný opticko-kouřový požární hlásič – DO1131

8x samočinný teplotní hlásič – DT1131

18x tlačítkový hlásič – DM 1131

9x vstupní modul

2x zdroj 24 Vss pro přídržné magnety dveří

20x přídržný magnet dveří

9x siréna

1x vysílač ZDP TSM 452

1x OPPO

1x KTPO

Měřící přístroje:

Sdružený revizní přístroj:                PU 195 č. 245610

Další použité přístroje:                    Multimetr MASTECH MS 8211DTester akumulátorů ACT GOLD PLUS

Celkový posudek:

Zařízení EPS je z hlediska bezpečnosti schopné provozu. Nebyl prověřen přenos zpráv na PCO KOPIS HZS Zlínského kraje.

Upozornění pro provozovatele:

Podle ČSN 33 1500 čl. 6.4 musí být revizní zpráva uložena u provozovatele el. zařízení  a musí být přístupná orgánům státního  dozoru. Podle ČSN 33 1500 č. 6.4.1. musí být zpráva o výchozí revizi trvale uložena až do zrušení el. zařízení. Pravidelné kontroly zařízení EPS provádět dle ČSN 34 2710 1x ročně.

Ústředna EPS:

Typ: Siemens CS1115

Ústředna nebyla schválena ministerstvem vnitra, ředitelství hasičského záchranného sboru ČR.

Umístění: vrátnice

Hlásiče EPS:

samočinný požární hlásič: optickou-kouřový, teplotní

tlačítkový hlásič – vnitřní

Umístění: hlásiče byly umístěny podle upravené projektové dokumentace

Rozvody EPS:

JYSTY, 1-CXKE-V(0)2x1,5mm2, J-H (ST)H

Uložení: v trubkách a žlabech PVC, v podhledech, pod omítkou

Prostředí: Při revizi nebyl předložen protokol o stanovení prostředí, proto revizní technik určil prostředí

pro potřeby revize dle ČSN 332000-3 (čl.321).

Označení prostředí: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1.

Pokud by bylo komisí stanoveno prostředí jiné, musela by být vyhotovena nová revizní zpráva.

Prostory: ČSN 33 2000-4-41 ED2 / Z1 normální

Připojení ústředny EPS, zdrojů a vysílače na síť „nn“:

Samostatné jističe Moeller B10A jsou umístěny v rozvaděči RMS03 v místnosti vrátnice. Přívod 230 V je proveden kabelem CYKY 3x1,5 mm2. Do ústředny je samostatně přiveden ochranný vodič CY 4 mm2. Tento vodič je galvanicky oddělen od síťového přívodu.

Měření:

- Barevné značení vodičů dle ČSN 33 0165: vyhovuje

- Izolační odpor přívodu „nn“ větší než 200 Mohmů

3.   Ochrana proti nebezpečnému dotyku: 	1,5 Ohmů – ústředna EPS

1,43 Ohmů – zdroj č. 1

1,46 Ohmů – zdroj č. 2

1,95 Ohmů – vysílač EPS

Naměř. hodnota vyhovuje předřazenému jištění. Maximální povolená hodnota imp. vyp. sm. je 3,19 Ω

4.   Kontrola napětí sítě: 243 V

5.   Zbytková kapacita akumulátorů: 11+11 Ah – ústředna; 15 Ah + 15 Ah – zdroj č. 2; 12 Ah + 12 Ah –

zdroj č. 1; 7 Ah – vysílač ZDP NAM

6.   Dobíjecí napětí na akumulátorech: 26,9 V – ústředna; 26,8 V – zdroj č. 1; 27,3 V – zdroj č. 2; 13,70 V

– vysílač ZDP

Celá zpráva přílohou dokumentace