## Rekapitulace
Cenová soustava: | RTS - položky nezatříděny
JKSO:
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce: | Městská poliklinika s.r.o. - Otrokovice – Osvobození 1388, 765 02 Otrokovice | Z. č.:
Projekt | D.1.4.e Fotovoltaika | A. č.:
Investor: | Městská poliklinika s.r.o. - Otrokovice, IČO:60741490 | Smlouva:
Zpracovatel: | TIPROJEKT s.r.o., IČ: 09995137
Datum: | 2023-10-20
Vypracoval: | Ing. Antonín Tomšů
Kontroloval: | Ing. Jaromír Kudlák, ČKAIT: 1300019
Základní náklady
Materiál /dodávky | 0 | 0
Montáž - materiál | 0 | 0
Montáž - práce | 0 | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 0% z montáže materiál+práce | 0 | 0
Nátěry | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0
PPV 0% z nátěrů a zemních prací | 0 | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% z materiálu | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 21% z montáží | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0

## Podmínky nabídky
Podmínky nabídky
1. Všeobecně
Jednotkové ceny uvedené nabízejícím musí obsahovat všechny výkony, které jsou nutné pro realizaci díla:
2. Nabídková cena zahrnuje zejména:
2.1 Realizace všech stavebních a přidružených pomocných výkonů.
2.2 Všechny poplatky za předepsané zkoušky, nutná povolení a přejímky.
- Doprava a přesun materiálů až k místu vyložení a zabudování uvedenému v objednávce.
- Vypracování a dodávka všech výkresů, podkladů, dokladů a popisů, které jsou nezbytné pro schvalovací řízení, provedení, vyúčtování, provoz a údržbu, pokud je nedodává investor nebo pokud nejsou podrobně obsaženy v soupisu výkonů, obzvláště:
- výkresy, montáže a konstrukce
- schéma zapojení, plány drátového spojení a plány přívodů
- seznamy zásob
- návrhy barev, označení, vzory apod.
- návody k obsluze, předpisy údržby apod.
* Provádění všech nezbytných měření a zkoušek podle příslušných norem a předpisů, včetně vypracování a předání příslušných protokolů v žádaném množství.
- Instruktáž obsluhujícího personálu.
3. Pokud nabízející při zpracování nabídky pozná, že v seznamu výkonů jsou uvedeny výkony, které jsou nezbytné pro smluvní plnění jeho výkonů, ovšem nejsou uvedeny, je povinnen na tuto skutečnost upozornit formou písemné žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace.
4. Dodatečně žádané dodávky anebo výkony je třeba nabízet formou dodatečných nabídek za pevnou cenu na bázi hlavní zakázky.
5. Pro rozšiřování zakázky je vždy zapotřebí písemné formy.

## Rozpočet
Položka č. | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Zařazení
| Elektromontáže | [8 empty] | 3-A-1
| Úprava měření skříň USM | [8 empty] | 22-A-67
| Elektroměr 4Q | [8 empty] | *
PC001 | -zapojení a montáž -distribuce | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| HDO | [8 empty] | *
PC002 | -zapojení a montáž -distribuce | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| OR | [8 empty] | *
PC003 | -ovládací relé 230V, 16A, 1P | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A | [8 empty] | *
PC004 | RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| Jističe do 63 A (10 kA) | [8 empty] | *
PC005 | 2B-1 Jistič | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
PC006 | 6B-3 Jistič | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| Úprava měření skříň USM - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22-Z-67
| Doplnění VN měření trafostanice | [8 empty] | 22-A-67
Úprava nepřímého měření TYP-A dle smlouvy o připojení
PC007 | Měřící transformátor na VN 10/5 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Doplnění VN měření trafostanice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Doplnění v RH | [8 empty] | 22-A-68
| POJISTKOVÝ ODPÍNAČ | [8 empty] | *
PC008 | FH000-3A/T Pojistkový odpínač | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
PC009 | PN000 125A gG Pojistková vložka | Ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C,TN-S, TT, IT | [8 empty] | *
PC010 | FLP-B+C MAXI VS/3 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20), dálková signalizace poruchy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B" | [8 empty] | *
PC011 | 125B-3 Jistič | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
PC012 | SV-LT-X400 Napěťová spoušť | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
PC013 | PS-LT-1100-MN-TE Pomocný spínač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) | [8 empty] | *
PC014 | H07V-K 70 mm2 , pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Doplnění v RH - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22-Z-68
| Rozvadece | [8 empty] | 22-A-82
| R-FV-AC Oceloplechová rozvodnice krytí IP40/20 KOMPLET VČETNĚ VNITŘNÍCH PŘÍČEK A KRYTŮ viz.výkres přehledové schéma dle ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3, Příloha DD | [8 empty] | *
PC015 | cca800x800x300mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| R-FV-DC Oceloplechová rozvodnice krytí IP40/20 KOMPLET VČETNĚ VNITŘNÍCH PŘÍČEK A KRYTŮ dle ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3, Příloha DD viz.výkres přehledové schéma | [8 empty] | *
PC016 | cca800x800x300mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| Rozvadece - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22-Z-82
| Fotovoltaika | [8 empty] | 22-A-51
| Střídače přesný popis viz technická zpráva - záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy nebo poškození třífázový měnič 66,6kW/400V a 10kW/400V | [8 empty] | *
PC017 | max proud z panelů 48,25A, 1000V DC / AC-66,6kW, 400V, IP65, fce dle PPDS provozování distribuční soustavy, Wlan/Ethernet | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
PC018 | max proud z panelů 16,5A, 900V DC / AC-10kW, 400V, IP65, fce dle PPDS provozování distribuční soustavy, Wlan/Ethernet | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| Baterie - záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy nebo poškození | [8 empty] | *
| Baterie Li-Ion, 4,6 kWh/48V | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výkonový optimizer | [8 empty] | *
PC019 | 1100W, 12.5-105Vdc,14Adc, do systému 1000Vdc, IP68, vlhkost 0-100% | ks | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
PC020 | 650W, 12.5-85Vdc,15Adc, do systému 1000Vdc, IP68, vlhkost 0-100% | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| panel přesný popis viz technická zpráva - min. 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 %původního výkonu garantovanou výrobcem - min. 10letá produktová záruka garantovaná výrobcem | [8 empty] | *
PC021 | monokrystalický solární panel 445Wp | ks | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
PC022 | příspěvek na recyklaci do 550W | ks | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| fotovoltaika - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22-Z-51
| kabely a instalační materiál | [8 empty] | 22-A-52
| TOTAL STOP | [8 empty] | *
PC023 | TLAČÍTKO POD SKLEM, 10A, 250V | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC | [8 empty] | *
PC024 | CYA 16 mm2,zž | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| KABEL FVE , DVOJITÁ IZOLACE PVC DLE EN 50618 | [8 empty] | *
PC025 | DC kabel 1x6mm2, 1,8kV - H1Z2Z2K dle EN 50618, Odolný vůči plameni dle IEC 60332-1-2, odolný vůči povětrnostním vlivům-UV záření dle EN 50618, odolný proti ozonu dle EN 50696, bez halogenů dle IEC 60754-1, korozivita zplodin hoření dle IEC 60754-2 | m | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
PC026 | konektor mínus 6mm2 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
PC027 | konektor plus 6mm2 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC | [8 empty] | *
PC028 | CYKY-J 5x70 , pevně | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC029 | CYKY-J 5x50 , pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC030 | CYKY-J 5x4 , pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC031 | H05VV-F 3X1,50 HA | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
PC032 | CYKY-J 3x1.5 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
PC033 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 | [8 empty] | *
PC034 | 1-CXKH-V-O 3x1.5 mm2 , pevně | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC035 | kabelové příchytky protipožární dle ČSN 730895 (HL P) - P90-R, rozvody PO, jednotlivé až dva kabely, kotvení turbošrouby do zdiva, texi šroub na kovové konstrukce | ks | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| UKONČENÍ KABELŮ | [8 empty] | *
PC036 | 5x2,5 mm2 | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC037 | 4x16 mm2 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC038 | 4x70 mm2 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UKONČENÍ VODIČŮ | [8 empty] | *
PC039 | Do 2,5 mm2 | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC040 | Do 16 mm2 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
PC041 | Do 70 mm2 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY | [8 empty] | *
PC042 | kabelová ucpávka s požární odolností EI 30 realizovaná podle ČSN 730810 | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KABELOVÝ ŽLAB MARS NKZ PLNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S" VČETNĚ KONZOL, ZÁVĚSŮ A UCHYCENÍ | [8 empty] | *
PC043 | 62/50 s víkem | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC044 | 125/50 s víkem | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
PC045 | 250/50 s víkem | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC046 | EKD 80X40HF_HD KANÁL ELEKTROINSTAL. HF | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| Zemnění FV panelů a konstrukce | [8 empty] | *
PC047 | Zemnící drát AlMgSi 8 T/4 měkký | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabely a instalační materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22-Z-52
| Konstrukce FVE | [8 empty] | 22-A-62
| Panely budou upevněny na konstrukci zajišťující stabilitu celého systému a zajišťující vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům a respektující zatížení sněhem a sněhové podmínky v místě realizace. Montážní systémy pro solární techniku | [8 empty] | *
| Budova A - konstrukce pro FVE 180ks panelů,rovná střecha sklon 20° | [8 empty] | *
PC048 | AL trojúhelníková konstrukce pod úhlem 20°,sklon panelů vůči střeše 20°, uchycení na kovový rošt | kpl | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| Konstrukce FVE - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22-Z-62
| Hodinové zúčtovací sazby | [8 empty] | 22-A-10
| HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | [8 empty] | *
PC049 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
PC050 | Zabezpečení pracoviště | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
PC051 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
PC052 | Oživení střídače | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
PC053 | dopojení datové rozhraní, práce technika slp | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
PC054 | Zkusebni provoz | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
PC055 | Zauceni obsluhy | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
PC056 | Montazni plosina, jeřáb | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
PC057 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
PC058 | Revizni technik | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
PC059 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC060 | Vypracování provozního předpisu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC061 | Zpracování a podání žádosti o První paralelní připojení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC062 | Příprava podkladů pro podání žádosti o licenci ERÚ | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC063 | nastavení monitoringu FVE, dálkové ovládání | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22-Z-10
PC064 | Podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3-Z-1