Realizace energetických úspor metodou EPC

Příloha č. 27

Realizace energetických úspor metodou EPC v budově 
TSO, K. Čapka 1256

| Datum provedení: | 13.3.2024 |
| --- | --- |

| Zpracovatelé: |  |
| --- | --- |
| Tým pracovníků VŠB – TUO, CEET, VEC pod vedením: | Zdeněk Neufinger, MBA |
| Energetický specialista | VŠB – Technická univerzita Ostrava Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET) Výzkumné energetické centrum (VEC) |
| Vedoucí úkolu: | Ing. Pavel Němec |
| Vypracoval: | Ing. Luboš Polcar |
| Razítko: |  |
| Rozdělovník: | 2 ks – Město Otrokovice 1 ks – Archív VEC |

OBSAH

1.	Identifikační údaje	2

1.1	Identifikace	2

2.	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	3

2.1	Vstupní podklady	3

2.2	Základní údaje o předmětu	4

2.3	Energetické vstupy	6

2.3.1	Základní údaje o energetických vstupech	6

2.4	Referenční spotřeby a ceny	7

2.5	Objekty	7

2.6	Technické zařízení budov	8

Identifikační údaje

Identifikace

| ZADAVATEL |  |
| --- | --- |
| Název | Město Otrokovice |
| Adresa | náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice |
| IČ | 002 84 301 |
| Kontaktní osoba | Ing. Jaroslav Dokoupil; tel.: +420 577 680 228 e-mail: dokoupil@muotrokovice.cz |

| ZPRACOVATELÉ |  |
| --- | --- |
| Název firmy | VŠB – Technická univerzita Ostrava, CEET, Výzkumné energetické centrum |
| Adresa | 17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava – Poruba |
| IČ | 619 89 100 |
| Zástupce | doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek ředitel Výzkumného energetického centra |
| Vedoucí úkolu | Ing. Pavel Němec |
| Vypracoval | Ing. Luboš Polcar |

| IDENTIFIKACE PŘEDMĚTU |  |
| --- | --- |
| Název objektu | Sídlo Technických služeb Otrokovice |
| Umístění (adresa) | K. Čapka 1256, 765 02 Otrokovice |

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky areálu a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- Spotřeby elektrické energie, tepla

- Seznam osvětlení objektu administrativy, el. revize

- Stavební dokumentace pro šatny, administrativu

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

Základní údaje o předmětu

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

Informace o pozemku

| Parcelní číslo: | st. 2806; st. 2807 |
| --- | --- |
| Obec: | Otrokovice [585599] |
| Katastrální území: | Otrokovice [716731] |
| Číslo LV: | 4021 |
| Výměra [m2]: | 362; 261 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | zastavěná plocha a nádvoří |

Součástí je stavba

| Budova s číslem popisným: | č. p. 1256; bez č.p |
| --- | --- |
| Obec: | Otrokovice [585599] |
| Část obce: | Otrokovice [716731] |
| Katastrální území: | Otrokovice [716731] |
| Stavba stojí na pozemku: | p. č. 2806; 2807 |

Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Administrativa | Administrativa | Po - Pá 6:00 – 16:00 |
| Šatny | Šatny, soc. zařízení | Nepřetržitý |

Tab. č. 1 – Využití a provoz prostor objektu

Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo - pára (SZTE) | ano |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ne |
| Voda | ano |

Tab. č. 2 – Připojení na sítě

Spotřeby energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následující kapitole. Přípojka zemního plynu je blízko hranice areálu. Teplo je dodáváno ve formě páry.

Základní údaje o energetických vstupech

- Teplo (SZTE)

Teplo je dodáváno výměníkovou stanicí umístěnou v objektu, která je napojena na SZTE. Dodané teplo ve formě páry slouží jak k vytápění objektu, tak k centrální přípravě teplé vody. Teplo je ze SZTE odebíráno pouze mimo pracovní dobu. V pracovní době je areál vytápěn teplem z areálové kotelny, ve které je spalován dřevěný odpad z údržby zeleně. Teplo získané z kotelny (cca 700 GJ/rok) se uvažuje s nulovou cenou a dále se s ním v analýze nepočítá.

| Celková spotřeba a náklady na teplo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | GJ | Kč/GJ | tis. Kč/rok |
| 2020 | 798,0 | 501,3 | 400,0 |
| 2021 | 1 514,0 | 511,2 | 774,0 |
| 2022 | 1 044,0 | 663,8 | 693,0 |
| Průměr | 1 118,7 | 558,8 | 622,3 |

Tab. č. 3 – Celková spotřeba a náklady na teplo

- Elektrická energie

Spotřeby el. energie a náklady na el. energii uvedené v následující tabulce byly dodány zadavatelem.

| Celková spotřeba a náklady na EE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWh | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| 2020 | 97,6 | 2 977,4 | 290,5 |
| 2021 | 114,4 | 3 017,4 | 345,2 |
| 2022 | 114,0 | 3 441,0 | 392,1 |
| Průměr | 108,7 | 3 145,3 | 342,6 |

Tab. č. 4 – Celková spotřeba a náklady na EE

Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce jsou uvedeny referenční spotřeby a odpovídající náklady. Spotřeba tepla je dána pouze spotřebou páry. Celková spotřeba tepla v roce 2022 (pára 1 044 GJ, dřevo 700 GJ) sloužila k přípravě TV (300 GJ) a vytápění objektů v areálu (1 444 GJ). Spotřeba tepla byla přepočtena pomocí denostupňů pro rok 2022. Z toho tvoří spotřeba tepla na vytápění administrativní budovy a šaten celkem 546 GJ. Spotřeba elektrické energie se uvažuje z průměrných hodnot za období tří let.

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 108,7 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 897,9 |
| Teplo |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | GJ/rok | 1 106,7 |
| Jednotková cena | Kč/GJ | 1 013,2 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 1 121,3 |

Tab. č. 5 – Referenční spotřeby a ceny

Objekty

Objekty se nachází v areálu Technických služeb Otrokovice na ulici K. Čapka. V areálu se nachází objekty administrativy, šaten, dílen, skladů, garáží, třídírny, kotelna a výměníkové stanice.

Objekt administrativy je samostatně stojící objekt o dvou nadzemních podlažích, obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Plášť objektu není zateplený, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem.

Objekt šaten je samostatně stojící objekt o jednom nadzemním podlaží, obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Plášť objektu není zateplený, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem.

Zdrojem tepla pro vytápění areálu i přípravu teplé vody je parní výměníková stanice v kombinaci se dvěma zplyňovacími kotly na dřevo typu ATMOS DC100 o tepelném výkonu 2 x 99 kW. V pracovní době jsou primárně využívány kotle na dřevo a v mimopracovní době je v provozu výměníková stanice. Z centrální výměníkové stanice je horká voda rozváděna zemním potrubím tepla k jednotlivým objektům, v nichž jsou umístěny objektové předávací stanice, které na základě ekvitermní regulace zajišťují vytápění objektů. V administrativní budově je umístěn nepřímotopný zásobník na přípravu teplé vody o objemu 755 litrů.

Technické zařízení budov

| Technické zařízení budov |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | areálová kotelna a výměníková stanice SZTE |
| Zásobník | ano |
| Stav izolace | funkční |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | areálová kotelna a výměníková stanice SZTE oboje vyvedené přes areálové rozvody tepla do obj. předávacích stanic |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| Stav izolace rozvodů | funkční |
| Soustava | teplovodní |
| Otopná tělesa | plechová |
| Regulace těles | manuální |
| Větrání |  |
| Větrání | přirozené |
| Vzduchotechnické jednotky | ne |
| Rekuperace | ne |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | zářivky, žárovky |
| Regulace | ruční |

Tab. č. 6 – Technické zařízení budov