Realizace energetických úspor metodou EPC

Příloha č. 14

Realizace energetických úspor metodou EPC v budově 
Senior C, tř. Spojenců 1840

| Datum provedení: | 13.3.2024 |
| --- | --- |

| Zpracovatelé: |  |
| --- | --- |
| Tým pracovníků VŠB – TUO, CEET, VEC pod vedením: | Zdeněk Neufinger, MBA |
| Energetický specialista | VŠB – Technická univerzita Ostrava Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET) Výzkumné energetické centrum (VEC) |
| Vedoucí úkolu: | Ing. Pavel Němec |
| Vypracoval: | Ing. Luboš Polcar |
| Razítko: |  |
| Rozdělovník: | 2 ks – Město Otrokovice 1 ks – Archív VEC |

OBSAH

1.	Identifikační údaje	2

1.1	Identifikace	2

2.	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	3

2.1	Vstupní podklady	3

2.2	Základní údaje o předmětu	4

2.3	Energetické vstupy	6

2.3.1	Základní údaje o energetických vstupech	6

2.4	Referenční spotřeby a ceny	7

2.5	Objekt	7

2.6	Technické zařízení budovy	8

Identifikační údaje

Identifikace

| ZADAVATEL |  |
| --- | --- |
| Název | Město Otrokovice |
| Adresa | náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice |
| IČ | 002 84 301 |
| Kontaktní osoba | Ing. Jaroslav Dokoupil; tel.: +420 577 680 228 e-mail: dokoupil@muotrokovice.cz |

| ZPRACOVATELÉ |  |
| --- | --- |
| Název firmy | VŠB – Technická univerzita Ostrava, CEET, Výzkumné energetické centrum |
| Adresa | 17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava – Poruba |
| IČ | 619 89 100 |
| Zástupce | doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek ředitel Výzkumného energetického centra |
| Vedoucí úkolu | Ing. Pavel Němec |
| Vypracoval | Ing. Luboš Polcar |

| IDENTIFIKACE PŘEDMĚTU |  |
| --- | --- |
| Název objektu | Senior C |
| Umístění (adresa) | tř. Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice |

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu
a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- Spotřeba elektrické energie, spotřeba tepla

- Parametry VZT

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

Základní údaje o předmětu

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

Informace o pozemku

| Parcelní číslo: | st. 3380 |
| --- | --- |
| Obec: | Otrokovice [585599] |
| Katastrální území: | Otrokovice [716731] |
| Číslo LV: | 6726 |
| Výměra [m2]: | 1822 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | zastavěná plocha a nádvoří |

Součástí je stavba

| Budova s číslem popisným: | Otrokovice [412180]; č. p. 1840; stavba občanského vybavení |
| --- | --- |
| Stavba stojí na pozemku: | p. č. st. 3380 |
| Stavební objekt: | č. p. 1840 |
| Ulice: | tř. Spojenců |
| Adresní místa: | tř. Spojenců č. p. 1840 |

Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Dům seniorů | Sociální služby | Nepřetržitá |

Tab. č. 1 – Využití a provoz prostor objektu

Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ano |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ne |
| Voda | ano |

Tab. č. 2 – Připojení na sítě

Spotřeba energií byla získána od provozovatele a je uvedena v následujících kapitolách.

Základní údaje o energetických vstupech

- Teplo (SZTE)

Spotřeba tepla a náklady na teplo uvedené v následující tabulce byly dodány zadavatelem.

| Celková spotřeba a náklady za teplo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | GJ | Kč/GJ | tis. Kč/rok |
| 2020 | 1 752,7 | 552,1 | 967,6 |
| 2021 | 1 890,8 | 566,7 | 1 071,5 |
| 2022 | 1 594,5 | 755,2 | 1 204,2 |
| Průměr | 1 746,0 | 624,6 | 1 081,1 |

Tab. č. 3 – Celková spotřeba a náklady za teplo

- Elektrická energie

Spotřeba el. energie a náklady na el. energii uvedené v následující tabulce byly dodány zadavatelem.

| Celková spotřeba a náklady na EE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWh/rok | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| 2020 | 305,9 | 4 100,3 | 1 254,4 |
| 2021 | 295,3 | 4 599,3 | 1 358,1 |
| 2022 | 307,6 | 4 932,2 | 1 517,3 |
| Průměr | 303,0 | 4 543,9 | 1 376,6 |

Tab. č. 4 – Celková spotřeba a náklady na EE

| Spotřeba a náklady na EE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Měsíc | 2021 |  |
|  | MWh | tis. Kč |
| Leden | 25,7 | 143,4 |
| Únor | 23,4 | 134,2 |
| Březen | 26,0 | 144,5 |
| Duben | 24,6 | 139,0 |
| Květen | 25,0 | 140,7 |
| Červen | 25,7 | 143,2 |
| Červenec | 19,0 | 116,8 |
| Srpen | 25,5 | 142,6 |
| Září | 24,3 | 137,7 |
| Říjen | 24,8 | 139,8 |
| Listopad | 25,5 | 117,6 |
| Prosinec | 25,7 | 143,7 |
| Celkem | 295,3 | 1 643,3 |

Tab. č. 5 – Spotřeba a náklady na EE

Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce jsou uvedeny referenční spotřeby a odpovídající náklady. Spotřeba elektrické energie se uvažuje z průměru uvedených let. Spotřeba tepla na vytápění (85 %) je přepočtena pomocí denostupňů pro rok 2022.

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 303,0 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 2 503,8 |
| Teplo |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | GJ/rok | 1 692,9 |
| Jednotková cena | Kč/GJ | 1 013,2 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 1 715,2 |

Tab. č. 6 – Referenční spotřeby a ceny

Objekt

Objekt se nachází na ulici tř. Spojenců 1840. Jedná se o samostatně stojící objekt o čtyřech nadzemních podlažích s plochou střechou. Objekt je zateplen,  okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Vnitřní prostor objektu obsahuje především obytné pokoje, chodby, sociální zařízení, kuchyň, jídelnu a kanceláře. Objekt je napojen na SZTE.

Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Zásobník | ne |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| Stav izolace rozvodů | funkční |
| Soustava | teplovodní |
| Otopná tělesa | plechová |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| Větrání |  |
| Větrání | přirozené a nucené |
| Vzduchotechnické jednotky | odtahy a VZT |
| Rekuperace | ano |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | Zářivky, LED, žárovky |
| Regulace | ruční |

Tab. č. 7 – Technické zařízení budovy