Realizace energetických úspor metodou EPC

ve vybraných objektech města Otrokovice

| Datum provedení: | 14.3.2024 |
| --- | --- |

| Zpracovatelé: |  |
| --- | --- |
| Tým pracovníků VŠB – TUO, CEET, VEC pod vedením: | Zdeněk Neufinger, MBA |
| Energetický specialista | VŠB – Technická univerzita Ostrava Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET) Výzkumné energetické centrum (VEC) |
| Vedoucí úkolu: | Ing. Pavel Němec |
| Vypracoval: | Ing. Luboš Polcar |
| Razítko: |  |
| Rozdělovník: | 2 ks – Město Otrokovice 1 ks – Archív VEC |

OBSAH

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

1.1	Identifikace	2

2.	Předmět epc projektu	3

2.1	Vybrané objekty	3

3.	Zhodnocení stávajícího stavu objektů	4

3.1	Objekty	4

3.2	Referenční ceny	4

3.3	Přepočet spotřeby tepla	5

4.	úsporná opatření	6

4.1	Rekonstrukce vnitřního osvětlení	6

4.2	Osazení spořičů vody	7

4.3	Instalace fotovoltaické elektrárny (FVE)	7

4.4	Stavební opatření	9

4.5	Rekonstrukce zdroje tepla	9

4.6	Zavedení energetického managementu (EM)	10

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Identifikace

| ZADAVATEL |  |
| --- | --- |
| Název | Město Otrokovice |
| Adresa | náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice |
| IČ | 002 84 301 |
| Kontaktní osoba | Ing. Jaroslav Dokoupil; tel.: +420 577 680 228 e-mail: dokoupil@muotrokovice.cz |

| ZPRACOVATELÉ |  |
| --- | --- |
| Název firmy | VŠB – Technická univerzita Ostrava, CEET, Výzkumné energetické centrum |
| Adresa | 17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava – Poruba |
| IČ | 619 89 100 |
| Zástupce | doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek ředitel Výzkumného energetického centra |
| Vedoucí úkolu | Ing. Pavel Němec |
| Vypracoval | Ing. Luboš Polcar |

Předmět epc projektu

Vybrané objekty

Předmětem EPC projektu jsou objekty v majetku města Otrokovice, seznam objektů je uveden v následující tabulce.

| Seznam řešených objektů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Název | Ulice | č.p. |
| 1 | Azylový dům | Hlavní | 1229 |
| 2 | Bytový dům | Hlavní | 1161 |
| 3 | Dům s pečovatelskou službou | Nivy | 283 |
| 4 | Bytový dům | Školní | 1299 |
| 5 | Budova knihovny | Erbenova | 1597 |
| 6 | Městský úřad budova 1 | nám. 3. května | 1340 |
| 7 | Městský úřad budova 2 | nám. 3. května | 1341 |
| 8 | Bytový dům | tř. Odboje | 603 |
| 9 | Městský úřad 3 | nám. 3. května | 1790 |
| 10 | Městský úřad 4 - Centrum Krizového řízení | Na Uličce | 1835 |
| 11 | Kulturní dům BESEDA - levá část, velký sál | nám. 3. května | 1302,1301 |
| 12 | Městská sportovní hala | Mánesova | 1584 |
| 13 | Senior B | K. Čapka | 1615 |
| 14 | Senior C | tř. Spojenců | 1840 |
| 15 | MŠ J. Jabůrkové | J. Jabůrkové | 1389 |
| 16 | MŠ J. Žižky | Jana Žižky | 1356 |
| 17 | MŠ K.H. Máchy | K. H. Máchy | 266 |
| 18 | MŠ Zahradní | Zahradní | 1139 |
| 19 | MŠ Zahradní | Zahradní | 1202 |
| 20 | MŠ Hlavní | Hlavní | 1159 |
| 21 | ZŠ Mánesova | Mánesova | 908 |
| 22 | ZŠ T.G.M. | Jana Žižky | 1355 |
| 23 | ZŠ Trávníky | Hlavní | 1160 |
| 24 | DDM Sluníčko | tř. Osvobození | 168 |
| 25 | Centrum volného času Sluníčko | tř. Spojenců | 569 |
| 26 | Táborová základna DDM Sluníčko | Štěrkoviště | 1613 |
| 27 | Technické služby Otrokovice | K. Čapka | 1256 |

Tab. č. 1 – Seznam řešených objektů

Zhodnocení stávajícího stavu objektů

Objekty

Konstrukce budov

Obvodové zdi řešených objektů jsou převážně zateplené. Na objektech jsou již vyměněna původní okna za nová plastová s izolačním dvojsklem. Budovy jsou udržované a v dobrém technickém stavu.

Osvětlení

Rekonstrukce osvětlení v objektech probíhá převážně postupně po etapách. Při rekonstrukci jsou instalována LED svítidla. V objektech se stále nachází zářivkové osvětlení i v intenzivně využívaných prostorách.

Využití OZE

Řešené objekty nevyužívají obnovitelné zdroje energie jako je např. FVE nebo tepelná čerpadla. Výjimku tvoří kotle spalující biomasu v areálu Technických služeb Otrokovice.

Zdroje tepla

Zdrojem tepla pro většinu objektů je místní SZTE. Část objektů je vytápěna plynovými kotli a areál technických služeb využívá také dřevozplynovací kotle. Objekt táborové základny DDM je vytápěn elektrickými teplovzdušnými přímotopy.

Regulace vytápění

Regulace vytápění je v objektech provedena podle ekvitermy a rovněž jsou nastaveny útlumy. Regulace otopných těles je v objektech provedena mechanickými termoregulačními hlavicemi. V případě přímotopů jsou využity termostaty.

Popis každého objektu je uveden v samostatných přílohách tohoto dokumentu.

Referenční ceny

Úspora nákladů v objektech se vyčísluje na základě referenčních cen uvedených v následujicí tabulce. Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné pro všechny objekty.

| Referenční ceny vstupů energií a vody |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vstup | Jednotka | Hodnota |
| Elektřina (vlastní spotřeba) | Kč/MWh | 8 264,46 |
| Zemní plyn | Kč/MWhv (výhřevnost) | 2 777,78 |
|  | Kč/MWh (spalné teplo) | 2 500,00 |
| Teplo | Kč/GJ | 1 013,15 |
| Voda | Kč/m3 | 115,91 |

Tab. č. 2 – Referenční ceny vstupů energií a vody

Přepočet spotřeby tepla

Spotřeba tepla na vytápění objektů se liší v závislosti na podmínkách aktuální topné sezóny. Za účelem objektivního meziročního porovnání se přepočítává spotřeba tepla pomocí metody denostupňů. Použité parametry prostředí jsou uvedeny v následující tabulce. Pro objekty MŠ se uvažuje vnitřní teplota 22 °C, u ostatních objektů se uvažuje 20 °C.

| Parametry prostředí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ostatní* | MŠ |  |
| Lokalita | - | Zlín (Holešov) |  |  |
| Venkovní výpočtová teplota | te | -12 | -12 | °C |
| Průměrná venkovní teplota tes | tes | 4 | 4 | °C |
| Definovaná teplota pro zahájení vytápění | - | 13 | 13 | °C |
| Počet dnů otopného období | d | 226 | 226 | dní |
| Průměrná vnitřní teplota tis | tis | 20 | 22 | °C |
| Počet denostupňů | D°= d (tis-tes) | 3 616 | 4 068 | °D |

Tab. č. 3 – Parametry prostředí

Pozn. : Ostatní = administrativa, byty, základní školy, domovy pro seniory, kulturní a sportovní zařízení

Spotřeby tepla na vytápění vychází z roku 2022. Denostupně pro tento rok pro objekty ostatní činí 3 371 D° a pro objekty MŠ činí 3 825 D°. Parametry referenčního roku 2022 jsou uvedeny v následující tabulce.

| Referenční rok 2022 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Období | Teplota | Počet topných dní |
|  | °C | dny |
| leden | 0,5 | 31 |
| únor | 3,6 | 28 |
| březen | 3,7 | 31 |
| duben | 7,3 | 30 |
| květen | 15,1 | 7 |
| červen | 19,3 | 0 |
| červenec | 19,5 | 0 |
| srpen | 20,3 | 0 |
| září | 13,1 | 12 |
| říjen | 11,2 | 27 |
| listopad | 4,7 | 30 |
| prosinec | 0,4 | 31 |

Tab. č. 4 – Referenční rok 2022

úsporná opatření

Při realizaci EPC se předpokládá provedení energeticky úsporných opatření, která přinesou úspory energií v řešených objektech města Otrokovice.

Obecný výčet navrhovaných opatření:

    - Rekonstrukce vnitřního osvětlení

    - Osazení spořičů vody

    - Instalace fotovoltaické elektrárny (FVE)

    - Stavební opatření

    - Rekonstrukce zdroje tepla

Výše uvedená úsporná opatření jsou dále podrobněji specifikována.

Rekonstrukce vnitřního osvětlení

V rámci rekonstrukce osvětlení se předpokládá výměna zářivkových, žárovkových a halogenových svítidel za účinnější svítidla s LED zdrojem světla.

Výměna svítidel se předpokládá kus za kus se zachováním původního rozmístění svítidel. Nepředpokládá se rekonstrukce rozvodů elektrické energie ani ovládacích prvků osvětlovacích soustav, rovněž se nepředpokládá instalace pokročilého systému řízení osvětlovacích soustav. Předpokládá se, že stávající a nové osvětlení plní hygienické a legislativní podmínky platné v ČR.V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané počty kusů osvětlení k výměně a předpokládané doby svícení.

| Rekonstrukce osvětlení v objektech |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Objekt | Výměna | Počet svítidel (ks) | Instalovaný příkon (kW) | Provozní doba (hod/rok) | Typ svítidel |
| 11 | KD, nám. 3. května | 60 ks halogenových svítidel v malém přednáškovém sále (300 W/ks) | 60 | 18,0 | 130,0 | halogenové |
| 13 | Senior B, K. Čapka | 304 ks zářivkových svítidel (celá budova) | 304 | 19,0 | 1 991,6 | zářivkové |
| 14 | Senior C, tř. Spojenců | 416 ks zářivkových svítidel (celá budova) | 416 | 27,1 | 1 941,5 | zářivkové |
| 17 | MŠ, K. H. Máchy | 40 ks zářivkových a žárovkových svítidel (zbylé nerekonstruované osvětlení v budově) | 40 | 3,1 | 354,1 | žárovky, zářivky |
| 22 | ZŠ T.G.M., Jana Žižky | 593 ks zářivkových a halogenových svítidel (celá budova) | 593 | 86,6 | 729,7 | zářivky, žárovky, halogen |

Tab. č. 5 – Rekonstrukce osvětlení v objektech

Osazení spořičů vody

Používáním vodovodních baterií se spořiči vody u umyvadel lze snížit spotřebu vody. Spořiče vody omezují množství vody vytékající z vodovodní baterie. V závislosti na typu spořiče lze snížit průtok až o desítky procent. Spořiče však nemá smysl osazovat v místech, kde je nezbytné vodu napouštět (místa sloužící k úklidu, kuchyně). Předpokládané instalované počty spořičů na výtokové armatury v objektech jsou uvedeny v následující tabulce.

| Osazení spořičů vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Objekt | č.p. | spořiče (ks) |
| 21 | ZŠ Mánesova | 908 | 110 |
| 22 | ZŠ T.G.M., Jana Žižky | 1355 | 80 |
| 23 | ZŠ Trávníky, Hlavní | 1160 | 80 |
| 24 | DDM Sluníčko, tř. Osvobození | 168 | 10 |

Tab. č. 6 – Osazení spořičů vody

Instalace fotovoltaické elektrárny (FVE)

Fotovoltaické panely slouží pro výrobu elektrické energie (stejnosměrného proudu) ze slunečního záření s možností přeměny na střídavý proud pomocí invertoru (střídače). Vyvedení elektrického výkonu se předpokládá na odběrné místo elektrické energie. Vyrobená elektřina se využije při pokrytí vlastní spotřeby objektu. Případné přebytky lze využít v rámci komunální energetiky nebo prodávat do sítě. V případě navržených FVE se nepředpokládá instalace bateriových úložišť jelikož tímto dochází ke zvýšení investiční náročnosti. Předpokládá se instalace panelů se sklonem 15° na rovných střechách, na zbylých střechách se předpokládá sklon odpovídající sklonu střechy.

U objektů nebylo provedeno statické posouzení únosnosti střech ani splnění podmínek požární bezpečnosti, které se ponechává na zhotoviteli instalace.

Předpokládaná velikost instalace FVE je uvedena v následující tabulce.

Na objektu Městské sportovní haly se předpokládá instalace FVE na střeše JV přístavby (střecha se VZT) z důvodu nízké únosnosti střechy samotné haly.

| Instalace FVE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Název objektu | č.p. | Název opatření | Navržený výkon (kWp) |
| 1 | AD, Hlavní | 1229 | Instalace FVE | 14,7 |
| 2 | BD, Hlavní | 1161 | Instalace FVE | 14,7 |
| 3 | DPS, Nivy | 283 | Instalace FVE | 38,7 |
| 4 | BD, Školní | 1299 | Instalace FVE | 53,4 |
| 5 | Knihovna, Erbenova | 1597 | Instalace FVE | 19,6 |
| 6 | MÚ, nám. 3. května | 1340 | Instalace FVE | 26,2 |
| 7 | MÚ, nám. 3. května | 1341 | Instalace FVE | 54,5 |
| 8 | BD, tř. Odboje | 603 | Instalace FVE | 9,8 |
| 9 | MÚ, nám. 3. května | 1790 | Instalace FVE | 13,1 |
| 10 | CKŘ, Na Uličce | 1835 | Instalace FVE | 5,5 |
| 11 | KD, nám. 3. května | 1301, 1302 | Instalace FVE | 85,0 |
| 12 | MSH, Mánesova | 1584 | Instalace FVE | 20,7 |
| 13 | Senior B, K. Čapka | 1615 | Instalace FVE | 37,6 |
| 14 | Senior C, tř. Spojenců | 1840 | Instalace FVE | 66,5 |
| 15 | MŠ, J. Jabůrkové | 1389 | Instalace FVE | 67,0 |
| 16 | MŠ, J. Žižky | 1356 | Instalace FVE | 49,1 |
| 17 | MŠ, K. H. Máchy | 266 | Instalace FVE | 6,5 |
| 18 | MŠ, Zahradní | 1139 | Instalace FVE | 21,8 |
| 19 | MŠ, Zahradní | 1202 | Instalace FVE | 22,3 |
| 20 | MŠ, Hlavní | 1159 | Instalace FVE | 54,5 |
| 21 | ZŠ Mánesova | 908 | Instalace FVE | 54,5 |
| 22 | ZŠ T.G.M., Jana Žižky | 1355 | Instalace FVE | 352,6 |
| 23 | ZŠ Trávníky, Hlavní | 1160 | Instalace FVE | 151,0 |
| 24 | DDM Sluníčko, tř. Osvobození | 168 | Instalace FVE | 5,5 |
| 25 | CVČ Sluníčko, tř. Spojenců | 569 | Instalace FVE | 34,3 |
| 26 | TZ DDM Sluníčko, Štěrkoviště | 1613 | Instalace FVE | 13,1 |
| 27 | TSO, K. Čapka | 1256 | Instalace FVE | 32,7 |

Tab. č. 7 – Instalace FVE

Stavební opatření

Stavební opatření mají, i přes svou vysokou energetickou úsporu, kvůli vyšším investičním nákladům dlouhé doby návratnosti. Obvykle se při zateplení objektu řeší i poškození pláště budovy. Dále může být zateplení využito k opravě střechy. V případě zateplení střech (zejména plochých) se doporučuje zvážit a případně zohlednit možnost budoucího umístění FVE.

Opatření stavebního charakteru se uvažují pouze v areálu Technických služeb Otrokovice. Předpokládá se zateplení střech a obvodových stěn objektu šaten a administrativy a také výměna vstupních dveří objektu administrativy. Okna v objektech již prošla rekonstrukcí. V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané výměry pro objekt šaten a administrativy. Předpokládá se provedení zateplení střech EPS 260 mm a fasády EPS 160 mm.

Součinitel prostupu tepla musí po zateplení objektu splňovat aktuálně platné normové minimální doporučené hodnoty.

| Stavební úpravy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Objekt | č.p. | Opatření | Výměry |
| 27 | TSO, K. Čapka | 1256 | Zateplení objektů | Šatny (střecha 263 m2, fasáda 225 m2, okna 26 m2, dveře 6,3 m2), administrativa (střecha 403 m2, fasáda 602 m2, okna 117m2, dveře 7,2 m2) |

Tab. č. 8 – Stavební úpravy

Rekonstrukce zdroje tepla

Část energie potřebné pro vytápění objektu je možné ušetřit modernizací stávajících zdrojů tepla za účinnější zdroje tepla. Toto opatření je zaměřeno na výměnu plynových kotlů, které nedisponují možností využití kondenzačního tepla spalin za nový kotel, který touto technologií disponuje. Před renovací se doporučuje zhodnotit stav spalinových cest.

V objektu DPS slouží kotle rovněž k přípravě teplé vody. V objektu BD slouží kotel pouze k vytápění a příprava teplé vody je provedena dvěma plynovými zásobníkovými ohřívači.

| Zdroje tepla |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Objekt | č.p. | Opatření | Palivo | Instalovaný výkon | Příprava teplé vody |
| 3 | DPS, Nivy | 283 | Rekonstrukce zdroje tepla | zemní plyn | 2 x 46,8 kW | zásobník s nepřímým ohřevem |
| 8 | BD, tř. Odboje | 603 | Rekonstrukce zdroje tepla | zemní plyn | 35 kW | 2 x plynový zásobníkový ohřívač 8,5 kW |

Tab. č. 9 – Zdroje tepla

Zavedení energetického managementu (EM)

V řešených objektech města Otrokovice bude zaveden systém managementu hospodaření s energiemi. Jedná se o soubor vzájemně propojených nebo působících opatření, na základě kterých je vytvářena energetická politika, cíle a procesy nezbytné pro snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické účinnost. Energetický management vede ke snižování nákladů na energie, emisí skleníkových plynů a dalších souvisejících dopadů na životní prostředí.

Pro zavedení energetického managementu lze využít programového vybavení pracujícího se získanými daty ze systému měření a regulace. Následně lze údaje využít pro:

- přezkum spotřeby energií a stanovování výchozího stavu, ukazatelů energetické náročnosti, cílů, cílových hodnot a akčních plánů nezbytných pro dosahování výsledků, které snižují energetickou náročnost v souladu s energetickou politikou města

- zavádění akčních plánů managementu hospodaření s energií

- procesy monitorování a měření pro klíčové charakteristiky činností, které determinují energetickou náročnost vzhledem k energetické politice, cílům a zprávám o výsledcích

- provádění opatření k neustálému snižování energetické náročnosti a zlepšování systému managementu hospodaření s energií

V jednotlivých budovách budou doplněny měřiče tepla, plynu, elektřiny a vody s datovou komunikací. Pomocí sběru dat z těchto měřidel bude v systému energetického managementu automaticky vyhodnocována spotřeba jednotlivých objektů a porovnávána s referenčními spotřebami. Výsledky budou využity pro vyhodnocení přínosu provedených úsporných opatření.

Dohledový systém bude poskytovat přístup k nově instalované technologii TZB, včetně možnosti dálkového manuálního řízení. Pomocí technologických schémat bude možno sledovat provoz a aktuální provozní stavy.

Měření spotřeby tepla v systému SZTE provádí společnost TEHOS, která umožní přístup k naměřeným údajům v rámci realizace EPC.

Dohledový systém bude umožňovat:

- Aplikaci principů energetického managementu na všech objektech.

- Monitoring nově instalované technologie případně technologie původní. Dálkový dohled umožní vizualizace a monitorování stavu zařízení a poruchové stavy.

- Měsíční evidenci a archivaci spotřeb energií z měřidel.

- Měsíční porovnání spotřeb tepla a plynu s předešlými spotřebami se zohledněním rozdílných teplotních podmínek tzv. denostupňovou metodou.

- Měsíční porovnání korigované spotřeby tepla se spotřebou předpokládanou.

- Identifikaci příčin nadměrného zvýšení spotřeb způsobených nehospodárným zacházením s energií nebo poruchou regulačního systému.

- Řízení a optimalizaci energetických systémů za účelem úspory provozních nákladů za zachování tepelného komfortu v objektu.

Obr. č. 1 – Model systému managementu hospodaření s energií (ČSN EN ISO 50001)

Seznam příloh

Příloha č. 1 - Realizace energetických úspor metodou EPC v budově AD, Hlavní 1229

Příloha č. 2 - Realizace energetických úspor metodou EPC v budově BD, Hlavní 1161

Příloha č. 3 - Realizace energetických úspor metodou EPC v budově DPS, Nivy 283

Příloha č. 4 - Realizace energetických úspor metodou EPC v budově BD, Školní 1299

Příloha č. 5 - Realizace energetických úspor metodou EPC v budově knihovny, Erbenova 1597

Příloha č. 6 - Realizace energetických úspor metodou EPC v budově MÚ, nám. 3. května 1340

Příloha č. 7 - Realizace energetických úspor metodou EPC v budově MÚ, nám. 3. května 1341

Příloha č. 8 - Realizace energetických úspor metodou EPC v budově BD, tř. Odboje 603

Příloha č. 9 - Realizace energetických úspor metodou EPC v budově MÚ, nám. 3. května 1790

Příloha č. 10 - Realizace energetických úspor metodou EPC v budově CKŘ, Na Uličce 1835

Příloha č. 11 - Realizace energetických úspor metodou EPC v budově KD, nám. 3. května 1301 a 1302

Příloha č. 12 - Realizace energetických úspor metodou EPC v budově MSH, Mánesova 1584

Příloha č. 13 - Realizace energetických úspor metodou EPC v budově Senior B, K. Čapka 1615

Příloha č. 14 - Realizace energetických úspor metodou EPC v budově Senior C, tř. Spojenců 1840

Příloha č. 15 - Realizace energetických úspor metodou EPC v budově MŠ, J. Jabůrkové 1389

Příloha č. 16 - Realizace energetických úspor metodou EPC v budově MŠ, J. Žižky 1356

Příloha č. 17 - Realizace energetických úspor metodou EPC v budově MŠ, K. H. Máchy 266

Příloha č. 18 - Realizace energetických úspor metodou EPC v budově MŠ, Zahradní 1139

Příloha č. 19 - Realizace energetických úspor metodou EPC v budově MŠ, Zahradní 1202

Příloha č. 20 - Realizace energetických úspor metodou EPC v budově MŠ, Hlavní 1159

Příloha č. 21 - Realizace energetických úspor metodou EPC v budově ZŠ Mánesova, Mánesova 908

Příloha č. 22 - Realizace energetických úspor metodou EPC v budově ZŠ T.G.M., Jana Žižky 1355

Příloha č. 23 - Realizace energetických úspor metodou EPC v budově ZŠ Trávníky, Hlavní 1160

Příloha č. 24 - Realizace energetických úspor metodou EPC v budově DDM Sluníčko, tř. Osvobození 168

Příloha č. 25 - Realizace energetických úspor metodou EPC v budově CVČ Sluníčko, tř. Spojenců 569

Příloha č. 26 - Realizace energetických úspor metodou EPC v budově TZ DDM Sluníčko, Štěrkoviště 1613

Příloha č. 27 - Realizace energetických úspor metodou EPC v budově TSO, K. Čapka 1256