TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Obnova soustavy veřejného osvětlení města Otrokovice“

Požadavky na osvětlení úseků:

- Výpočet osvětlenosti komunikace bude zpracován v souladu s normou ČSN EN 13201

- Výsledky výpočtu rušivého osvětlení budou v souladu s normou ČSN EN 12464–2

- Výpočet rušivého osvětlení v daném úseku bude zpracován se stejným typem svítidla, výkonem, světelným tokem, vyzařovací charakteristikou, polohou a náklonem jako výpočet osvětlenosti komunikace ve stejném úseku

- Splnění všech požadovaných parametrů bude doloženo buď výstupem z výpočtového programu nebo výpočtem

- Světelně technický výpočet (studie) bude vypočten v programu DIALux EVO ver. 10 a novější

Pokud jsou dále v tomto dokumentu technické podmínky na předmět plnění stanoveny prostřednictvím odkazu na normy ČSN EN 13201 a ČSN EN 12464-2 ve smyslu ust. § 90 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pak u všech těchto odkazů platí, že podle ust. § 90 odst. 3 zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Grafické znázornění úseků (obecné)

| Legenda: |  |
| --- | --- |
| A a B – zkoumané budovy; |  |
| a – šířka vozovky; | f – šířka měřící plochy (zkoumané oblasti s okny); |
| b – rozteč sloupů VO; | g – výška měřící plochy (zkoumané oblasti s okny); |
| c – montážní výška svítidla; | h – vzdálenost dolního okraje měřící plochy od "země"; |
| d – vzdálenost svítidla od vozovky (+ ve smyslu do vozovky, - ve smyslu od vozovky); | i – vzdálenost/přesah levého okraje budovy vůči sloupu (kladná hodnota – okraj budovy je mezi sloupy; záporná hodnota – okraj budovy přesahuje za levý sloup); |
| e – vzdálenost budovy od kraje vozovky; | j – délka budovy |

Požadavky na jednotlivé úseky

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M3 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 1,00 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 1,50 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,40 |
| UI ≥ | 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| a (m) | 9 |
| b (m) | 27 |
| c (m) | 5,5 |
| d (m) | -2 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Úsek č. 101

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 11 

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: oboustranné posunuté

Úsek č. 201

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M3 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 1,00 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 1,50 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,40 |
| UI ≥ | 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| a (m) | 8 |
| b (m) | 43 |
| c (m) | 8 |
| d (m) | -0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 24 

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: oboustranné posunuté

Úsek č. 301

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | Neurčeno |
| Lm (cd/m2) ≤ | Neurčeno |
| TI max ≤ | Neurčeno |
| RS (EIR) min ≥ | Neurčeno |
| U0 ≥ | Neurčeno |
| UI ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 4

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: oboustranné

Poznámka:

Úsek bez světelného výpočtu. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo.

Úsek č. 401-403

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,75 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 1,00 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,40 |
| UI ≥ | 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| a (m) | 7 |
| b (m) | 35 |
| c (m) | 9 |
| d (m) | 0,85 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 62

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 501

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M5 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,50 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 0,75 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,35 |
| UI ≥ | 0,40 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| a (m) | 8 |
| b (m) | 40 |
| c (m) | 10 |
| d (m) | 0 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 23

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 601-605

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P3 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 7,50 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 11,25 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,5 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| a (m) | 2,5 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 5,5 |
| d (m) | -0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 140
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 701

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P3 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 7,50 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 11,25 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,5 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| a (m) | 4 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 5,5 |
| d (m) | -1 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 16

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 801-803 – Budova B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,00 |
| a (m) | 5 |
| b (m) | 40 |
| c (m) | 5,5 |
| d (m) | -0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 2 |
| f (m) | 3 |
| g (m) | 1,4 |
| h (m) | 1,3 |
| i (m) | 47 |
| j (m) | 4 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 90

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 21.2-22.2. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 901-903 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,00 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 35 |
| c (m) | 5,5 |
| d (m) | -1,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 4 |
| f (m) | 9 |
| g (m) | 1,2 |
| h (m) | 1,4 |
| i (m) | 33,5 |
| j (m) | 13 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 79

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 248.8-247.8. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 1001

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| a (m) | 8 |
| b (m) | 15 |
| c (m) | 5,5 |
| d (m) | -0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 19

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 1101 - Budova B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P5 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 3,00 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 4,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,00 |
| a (m) | 3,5 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 7 |
| d (m) | -6 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 3,5 |
| f (m) | 7,5 |
| g (m) | 1,5 |
| h (m) | 1,75 |
| i (m) | 32,5 |
| j (m) | 10 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 7 500 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 5 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 3

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 11.21-10.21. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 1201-1202 – Budova B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,00 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 40 |
| c (m) | 8 |
| d (m) | -2,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 3,5 |
| f (m) | 7 |
| g (m) | 1,2 |
| h (m) | 4,4 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 10 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 33

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 103.3-104.3. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 1301 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P3 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 7,50 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 11,25 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,5 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,00 |
| a (m) | 7 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 8 |
| d (m) | 0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 7,5 |
| f (m) | 4 |
| g (m) | 1,1 |
| h (m) | 1,25 |
| i (m) | -1 |
| j (m) | 10 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 20

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 241.8-242.8. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 1401-1402

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P3 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 7,50 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 11,25 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,5 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 45 |
| c (m) | 9 |
| d (m) | 0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 36

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 1501 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,00 |
| a (m) | 8 |
| b (m) | 40 |
| c (m) | 8 |
| d (m) | -0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 8 |
| f (m) | 1 |
| g (m) | 1 |
| h (m) | 1,1 |
| i (m) | 36,5 |
| j (m) | 4 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 15

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 154.6-153.6. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 1601 – Park

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 26 |
| c (m) | 4,5 |
| d (m) | 0 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 11

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Zvolit adekvátní LED parkovou náhradu za stávající svítidlo.

Úsek č. 1701

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P3 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 7,50 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 11,25 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,5 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| a (m) | 4,5 |
| b (m) | 35 |
| c (m) | 4 |
| d (m) | -0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 7

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 1801

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P3 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 7,50 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 11,25 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,5 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| a (m) | 5 |
| b (m) | 40 |
| c (m) | 8,5 |
| d (m) | -4,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 6

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 1901 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P3 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 7,50 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 11,25 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,5 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,00 |
| a (m) | 8 |
| b (m) | 40 |
| c (m) | 9,5 |
| d (m) | 1 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 9,5 |
| f (m) | 90 |
| g (m) | 1,2 |
| h (m) | 7,4 |
| i (m) | -27,5 |
| j (m) | 95 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 19

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 66.4-65.4. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 2001

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | C4 |
| Em (lx) ≥ | Neurčeno |
| U0 ≥ | Neurčeno |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 6

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek bez světelného výpočtu. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo.

Úsek č. 2101

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M5 |
| Lm (cd/m2) ≥ | Neurčeno |
| Lm (cd/m2) ≤ | Neurčeno |
| TI max ≤ | Neurčeno |
| RS (EIR) min ≥ | Neurčeno |
| U0 ≥ | Neurčeno |
| UI ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 8

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek bez světelného výpočtu. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo.

Úsek č. 2201 – Přechod

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost základního prostoru (lx) | Neurčeno |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost doplňkového prostoru (lx) | Neurčeno |
| Max. udržovaná průměrná svislá osvětlenost všech prostorů (lx) | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| CCT (K) | 4000 |
| Činitel údržby | Neurčeno |
| a1 (m) | Neurčeno |
| a2 (m) | Neurčeno |
| a3 (m) | Neurčeno |
| a4 (m) | Neurčeno |
| b1 (m) | Neurčeno |
| b2 (m) | Neurčeno |
| b3 (m) | Neurčeno |
| b4 (m) | Neurčeno |
| c1 (m) | Neurčeno |
| c2 (m) | Neurčeno |
| c3 (m) | Neurčeno |
| c4 (m) | Neurčeno |
| Výška (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |
| Stupeň odrazu komunikace | Neurčeno |
| Stupeň odrazu chodníku | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 4

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: oboustranné

Poznámka:

Úsek bez světelného výpočtu. Zvolit adekvátní přechodovou LED náhradu za stávající svítidlo.

Úsek č. 2301 – Přechod, třída Tomáše Bati

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost základního prostoru (lx) | ≥ 50 |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost doplňkového prostoru (lx) | ≥ 30 |
| Max. udržovaná průměrná svislá osvětlenost všech prostorů (lx) | ≤ 150 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 4000 |
| Činitel údržby | 0,87 |
| Výška (m) | 6 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu chodníku | 38 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 2
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: oboustranné

Poznámka:

Přechod bude počítán dle plánku na obrázku níže.

Mapová část

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení.