## Vlivy - 50% vlhkost
TABULKA URČENÍ PROSTORŮ PODLE PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
STAVEBNÍ OBJEKT PROVOZNÍ SOUBOR MÍSTNOST ZAŘÍZENÍ | 321 - A VNĚJŠÍ ČINITEL PROSTŘEDÍ | [16 empty] | 322 - B VYUŽITÍ |  |  |  |  | 323 - C KONSTR.BUDOV |  | ZHODNOCENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
| AC PODMÍNKY PROSTŘEDÍ | AC ATMOSFÉRICKÁ VLHKOST | AC NADMOŘSKÁ VÝŠKA | AD VÝSKYT VODY | AE- VÝSKYT CIZÍCH PEVNÝCH TĚLES | AF VÝSKYT KOROZIV. NEBO ZNEČISŤUJÍCÍCH LÁTEK | AG MECHANICKÉ NAMÁHÁNÍ - RÁZ | AH MECHANICKÉ NAMÁHÁNÍ - VIBRACE | AJ MECHANICKÉ NAMÁHÁNÍ - OSTATNÍ | AK VÝSKYT ROSTLINSTVA NEBO PLÍSNÍ | AL VÝSKYT ŽIVOČICHŮ | AM- ELEKTROMAGNET. ELEKTROSTAT.,IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ | AN SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ | AP SEISMICKÉ ÚČINKY | AQ BOUŘKOVÁ ČINNOST | AR POHYB VZDUCHU | AS VÍTR | BA SCHOPNOST OSOB | BB - ELEKTRICKÝ ODPOR LIDSKÉHO TĚLA | BC - DOTYK OSOB S POTENCIÁLEM ZEMĚ | BD - PODMÍNKY ÚNIKU V PRÍPADĚ NEBEZPEČÍ | BE - POVAHA ZPRACOV.NEBO SKLADOVANÝCH LÁTEK | CA KONTRUKČNÍ MATERIÁLY | CB PROVEDENÍ BUDOVY | NORMÁLNÍ VNĚJŠÍ VLIVY | ABNORMÁLNÍ VNĚJŠÍ VLIVY | DOMINANTNÍ VNĚJŠÍ VLIVY
Kabinet 202A | AA4 | AB5 |  | AD1*1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 |  | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 |  | BA2 |  | BC2 | BD4 | BE1 | CA1 | CB1 | - | ANO | -
Učebna 108, 202 | AA4 | AB5 |  | AD1*1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 |  | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 |  | BA2 |  | BC2 | BD4 | BE1 | CA1 | CB1 | - | ANO | -
*1 - Zařízení je určeno dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 a ČSN 33 2130 ed.3