Příloha č. 5 – Technické podmínky

Technické podmínky - kapacitní čerpadlo samonasávací dieselové

Cílem je pořízení kapacitního samonasávacího čerpadla se spřaženou vývěvou s vlastním dieselovým motorem. Čerpadlo je primárně určeno k čerpání vody v průběhu povodní. Tzn. čerpadlo musí být schopno bez újmy čerpat znečištěnou zabahněnou vodu s kameny příp. jinými nečistotami. Čerpadlo bude zakrytováno tak, aby se eliminovala jeho hlučnost a současně bylo kryté, před vnějšími vlivy jak při nasazení v terénu, tak při jeho přepravě.

Součástí dodávky je přívěs nesoucí čerpadlo s výškově nastavitelnou ojí a závěsem umožňujícím použití koule ISO i oka, opatřený elektrickou výbavou umožňující osvětlení v režimu 12/24 V. Přívěs bude upraven pro převoz požadovaného příslušenství. Rám čerpadla i přívěs budou mít antikorozní ochranu žárovým zinkováním.

Závazné minimální parametry:

- Čerpadlo:

- Qmax = 160 ls-1

- Provozní bod Q = 100 ls-1 při H = 26 m

- NPSH při Q = 160 ls-1 nesmí být větší než 4 m

- NPSH při Q = 105 ls-1 nesmí být větší než 2 m

- Průchodnost čerpadlem min. 120 mm

- Oběžné kolo z legované tepelně tvrzené chrom-molybdenové oceli

- Hřídel čerpadla z nerezi

- Mechanická ucpávka dvojitá chlazená olejem umožňující suchoběh

- Možnost volby automatického nebo manuálního provozu

- Ventil pro vypouštění vody z čerpadla

- Sání čerpadla osazeno přírubou DN 150 (6“) + přechod na DN200 (8“) se spojkou typu Bauer nebo IT (italský typ)

- Výtlak čerpadla osazen přírubou DN 150 (6“) + přechod na 2 x A110 spojky typ Storz

- Samostatná plastová nebo nerezová nádrž pro min. 24 hodin provozu čerpadla

- Osvětlení vnitřního i vnějšího prostoru čerpadla

- Požadované příslušenství

- 4 x savice 3 m vyztužená spirálou DN200, spojky typu Bauer nebo IT

- 10 x výtlačná hadice 20 m (rolovatelná s opletem), spojky typu Storz A110

- Sací koš povrchově upravený pozinkováním

- Přívěs

- Homologovaný dvounápravový s registrační značkou

- Celková hmotnost čerpadla vč. přívěsu max. 3000 kg