Investor:  Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

Název stavby: 	Zřízení denní místnosti a zázemí ve 2. NP objektu Senior C

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

(zpracováno dle požadavků vyhlášky 246/2001)

Datum: Leden 2022

a1) seznam použitých podkladů pro zpracování

Pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby bylo použito těchto podkladů:

- projektová dokumentace 9.2021 (Jaroslav Pavelka)

- PBŘ z data 4.2006: „Domov důchodců – Otrokovice, Tř. Spojenců“, zpracovatel: Ing. Ludmila Baumanová

- normy:

ČSN 73 0802, ed.2 (2020) – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804, ed. 2 (2020) – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0810 (2016) – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0810, OPRAVA 1 (2020) – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0818 (2002) – Požární bezpečnost staveb – Osazení objektů osobami

ČSN 73 0821 ed. 2 (2007) – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost staveb. konstrukcí

ČSN 73 0824 (1992) – Požárně technické vlastnosti hmot – Výhřevnost hořlavých látek

ČSN 73 0831, ed.2 (2020) – Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

ČSN 73 0834 (2011) – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

ČSN 73 0835 ed. 2 (2020) – Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

ČSN 73 0833 (2010) – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0833, ZMĚNA 1 (2013) – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0833, ZMĚNA 2 (2020) – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0848 (2009) – Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

ČSN 73 0848, ZMĚNA 1 (2013) – Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

ČSN 73 0848, ZMĚNA 2 (2017) – Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

ČSN 73 0872 (1996) – Požární bezpečnost staveb – Ochrana stavebních objektů proti šíření požáru VZT zařízením

ČSN 73 0873 (2003) – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

ČSN 73 0875 (2011) – Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

ČSN 07 0703 (2005) – Kotelny se zařízením na plynná paliva

ČSN 07 0703, ZMĚNA 1 (2006) – Kotelny se zařízením na plynná paliva

ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných zařízení

ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb

ČSN EN – 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

- Zoufal R.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, 2009

- Vyhláška č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

a2) kategorizace stavby

1Určení kategorie stavby dle vyhl. 460/2021 Sb. O kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva na základě níže uvedených parametrů:

b) popis stavby

b1) stavebně technické řešení

Objekt Senioru C se nachází v obci Otrokovice na rovinatém terénu na ulici tř. Odboje. V blízkosti domu pro seniory se nachází gymnázium, základní škola zástavba bytových a rodinných domů.  Projektová dokumentace řeší úpravu pokojů na denní místnost pro seniory.

Stávající stav: Stávající objekt obsahuje v 1.NP stravovací část, která je situována v jižní části objektu a skládá se z jídelny řešené odděleně pro klienty a personál a kuchyně. Dále se zde také nachází úsek vedení domova.  Ve 2.NP se v severovýchodní části nachází centrální zdravotnická a ošetřovatelská část a také prostor pro pedikúru a kadeřníka. Ve 2., 3., 4.NP je navržena obytná část jednotlivých oddělení domova seniorů. Každé podlaží vytváří samostatné oddělení, kterému přísluší zdravotnická a ošetřovatelská část.

Nový stav: V jižní části objektu ve 2. NP bude ze dvou dvoulůžkových pokojů a jedné jejich koupelny (místnost č. 2.16, č 2.19 a č. 2.20) nově vybudována část pro oddělení se zvláštním režimem. Nově se zde bude nacházet denní místnost, ke které bude přiléhat pečovatelna, kuchyňka pro ohřev jídel a bezbariérová koupelna.

Objekt je třípodlažní, nepodsklepený. Požární výška objektu je stanovena podle ČSN 73 0802, čl. 5.2.3 h = 9,6 m (v souladu s PBŘ 4.2006).

b2) materiálové řešení

Stávající stav: Nosnou konstrukcí stávající stavby tvoří železobetonový monolitický bezprůvlakový skelet. Nosný obvodový plášť je z cihelných tvárnic Wienerberger POROTHERM 44 P+D, P10 a z části z železobetonových nosných sloupů. Příčky jsou z keramických příčkovek. Stropy nad všemi podlažími jsou tvořeny monolitickou železobetonovou deskou.

Nový stav: Konstrukční a materiálové řešení stávajícího objektu se nemění. Nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.  V jižní části objektu ve 2.NP bude mezi stávajícím pokojem č. 2.16 a pokojem č. 2.19 částečně vybourána příčka a odstraněna stávající místnost č. 2.20 bezbariérové WC i se zařízením, aby se zde zvětšil prostor pro denní místnost. Nově zde budou vystaveny příčky z příčkovek Ytong Klasik tl. 100 mm pro oddělení nových místností pečovatelny a kuchyňky. Dveře pečovatelny budou rozměru 900x1970 mm otevíravé ven z místnosti, budou součástí rohové celoprosklené hliníkové stěny. Dveře kuchyňky budou posuvné o rozměru 900x1970 mm.

Konstrukční systém objektu se posuzuje podle ČSN 73 0802, čl. 7.2.8a) jako nehořlavý.

c) rozdělení stavby do požárních úseků

Na objekt je zpracováno PBŘ z data 4.2006, kde byl objekt posuzován s ohledem na požadavky pro budovu skupiny LZ 2 (dle ČSN 73 0835) – lůžkové zdravotnické zařízení. Dále také s ohledem na požadavky pro budovu skupiny OB 4 (dle ČSN 73 0833), kde každá obytná buňka tvoří samostatný požární úsek.

Rozdělení do požárních úseků dle původního PBŘ:

1NP:

PÚ – N 1.1 –  II. SPB – 1NP jižního křídla – jídelna se zázemím + strojovna VZT 2NP

– beze změn

PÚ – N 1.2 –  II. SPB – Střední část 1NP + severní a západní část mimo následující místnosti

– beze změn

PÚ – N 1.3 –  I. SPB – Strojovna VZT – beze změn

PÚ – N 1.4 –  I. SPB – Rozvodna NN – beze změn

PÚ – N 1.5 –  I. SPB – Náhradní zdroj– beze změn

PÚ – N 1.6/N4 –  II. SPB – Výtah – beze změn

PÚ – N 1.7 –  I. SPB – Garáž – beze změn

PÚ – N 1.8/N4 – Schodiště východní křídlo – venkovní CHÚC A – beze změn

PÚ – N 1.9/N4 – Schodiště západní křídlo – CHÚC A – beze změn

PÚ – N 1.10/N4 – Schodiště střední křídlo – CHÚC A beze změn

PÚ – N 1.11/N4 –  II. SPB – Požární evakuační výtah – beze změn

PÚ – N 1.12/N4 –  II. SPB – Požární evakuační výtah – beze změn

2NP:

PÚ – N 2.1 – N 2.3 –  II. SPB – Pokoje 2NP + pokoj pro invalidy – beze změn

PÚ – N 2.4 –  II. SPB – Denní místnost s pečovatelnou – nový požární úsek

PÚ – N 2.5 –  II. SPB – Pokoje 2NP + pokoj pro invalidy – zrušeno

PÚ – N 2.6 – N 2.11 –  II. SPB – Pokoje 2NP + pokoj pro invalidy – beze změn

PÚ – N 2.11 –  III. SPB – Sklady – beze změn

PÚ – N 2.12 –  II. SPB – Pedikůra – beze změn

PÚ – N 2.13 –  III. SPB – Rehab. sestra – beze změn

PÚ – N 2.14 –  I. SPB – Elektroléčba – beze změn

PÚ – N 2.15 –  IV. SPB – Kaple, knihovna – beze změn

PÚ – N 2.16 –  IV. SPB – Sklady – beze změn

PÚ – N 2.17 –  III. SPB – Sklad vozíků – beze změn

PÚ – N 2.18 –  IV. SPB – Archiv – beze změn

PÚ – N 2.19 –  III. SPB – DM – beze změn

PÚ – N 2.20 –  IV. SPB – Sklad prádla – beze změn

PÚ – N 2.21 –  III. SPB – Vyšetřovna + zázemí – beze změn

PÚ – N 2.22 –  II. SPB – Pokoj pro invalidy – beze změn

PÚ – N 2.23 –  III. SPB – Vyšetřovna – beze změn

PÚ – N 2.24 –  II. SPB – Chodba, kuchyňka, DM, čekárna – beze změn

PÚ – N 2.25 –  I. SPB – Chodba m.č. 2.03 – požární úsek bez požárního rizika – beze změn

Dále bude řešen pouze nový požární úsek N 2.4 – Denní místnost s pečovatelnou. Bude posouzen v souladu s ČSN 73 035, kap. 10 – zařízení sociální péče – ústavy sociální péče a dále podle ČSN 73 0802.

Dle ČSN 73 0835, čl. 10.2.1 musí být ústavy sociální péče, umístěné v objektu jiného účelu, od ostatních prostor požárně odděleny. Samostatné požární úseky musí tvořit podle ČSN 73 0835, čl. 10.2.2 každé ošetřovatelské oddělení, každá samostatná jednotka pro ubytování, sklady lůžkovin, zdravotnického nebo provozního materiálu, archivy a jiné sklady hořlavých látek o ploše větší jak 25 m2, prostory, které nesouvisí s poskytování ústavní péče.

d) stanovení požárního rizika, stupně požární bezpečnosti

PÚ – N 2.4 – Denní místnost s pečovatelnou

| číslo | název místnosti |  |  |  | plocha Si | pn |  | an |  | ps | výška hi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.16 | denní místnost |  |  |  | 42,20 | 20,0 |  | 0,90 |  | 10,00 | 2,65 |
| 2.17 | koupelna |  |  |  | 5,52 | 5,0 |  | 0,70 |  | 2,00 | 2,65 |
| 2.19 | pečovatelna |  |  |  | 8,00 | 35,0 |  | 1,00 |  | 10,00 | 2,65 |
| 2.20 | kuchyňka |  |  |  | 5,40 | 15,0 |  | 1,05 |  | 2,00 | 2,65 |
| Celková plocha PÚ: |  |  | 61,12 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S= |  | 61,12 m² | an= | 0,93 |  |  | a= |  | 0,92 |  |  |
| So/S= |  | 0,144 | as= | 0,90 |  |  | b= |  | 0,86 |  |  |
| hs= |  | 2,65 m | pn= | 20,17 kg/m² |  |  | c= |  | 1,00 |  |  |
| ho= |  | 2,30 m | ps= | 8,57 kg/m² |  |  | p= |  | 28,74 kg/m² |  |  |
| ho/hs= |  | 0,87 | n= | 0,134 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | k= | 0,187 |  |  |  |  |  |  |  |
| pv = |  | 28,74 * 0,92 * 0,86 * 1 = |  | 22,61 kg/m² |  |  |  |  |  |  |  |
| Požární výška objektu h = 9,6 m |  |  |  | Konstrukční systém: |  |  |  |  | nehořlavý |  |  |
| Požární zatížení je do 30 kg/m2 |  |  |  | Stanoven SPB: |  |  |  |  | III. |  |  |
| Mezní rozměry PÚ pro a = 0,92 jsou 68,52 x 43,21 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skutečné největší rozměry PÚ jsou 9,4 x 6,75 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší počet užitných podlaží PÚ: z1 = 180/pv = 180/22,61 = 7,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 podlaží ≥ 1 podlaží – skutečnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Otvory v obvodových konstrukcích PÚ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| šířka | výška | počet | So | So*√ho | So*ho |
| 1,91 | 2,3 | 2 | 8,79 | 13,32 | 20,21 |

e) posouzení stavebních konstrukcí

V řešeném požárním úseku je dosažen II. stupeň požární bezpečnosti. V tomto stupni jsou na stavební konstrukce kladeny následující požadavky – ČSN 73 0802 – tab. 12:

| číslo | název | konstrukce | požadovaná odolnost | skutečná odolnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e1.1 | požární stěny | Stávající zdivo z cihelných bloků tl. 300 a 150 mm, omítané | REI 30 | REI 180 DP1 |
| e1.2 | požární stropy | Stávající monolitická žb deska tl. 250 mm s výztuží v obou směrech (dle PBŘ z data 4.2006) | REI 30 | REI 60 DP1 |
| e2 | požární uzávěry otvorů | Stávající dveře vedoucí do řešeného požárního úseku (opatřeny koordinátorem postupného zavíraní na obě křídla) | EW 30 DP3 – C, KZ | EW 30 DP3 – C, KZ |
| e3 | obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu | Stávající zdivo z cihelných bloků Porotherm tl. 450 mm, omítané Stávající zdivo z cihelných bloků Porotherm tl. 450 mm v místě požárního pásu, omítané | REW 30 REI 30 DP1 | REI 180 DP1 REI 180 DP1 |
| e4 | nosné konstrukce střech | - | - | - |
| e5 | nosné konstrukce uvnitř požárního úseku zajišťující stabilitu objektu | Stávající železobetonové sloupy a průvlaky výšky 300 mm a šířky 300 mm (dle PBŘ z data 4.2006) | R 30 DP1 | R 60 DP1 |
| e6 | nosné konstrukce vně požárního úseku zajišťující stabilitu objektu | - | - | - |
| e7 | nosné konstrukce uvnitř požárního úseku nezajišťující stabilitu objektu | - | - | - |
| e8 | nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku | - | - | - |
| e9 | konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku | - | - | - |
| e10 | výtahové a instalační šachty | - | - | - |
| e11 | střešní pláště | - | - | - |

Podle ČSN 73 0835, čl. 8.3.2 musí být v obvodových stěnách vytvořeny svislé a vodorovné požární pásy š. 900 mm. Ty tvoří stávající obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 450 mm s požární odolností REI 180 DP1.

Prostupy rozvodů a instalací, technických a technologických potrubních rozvodů, kabelových a jiných elektrických rozvodů apod. požárně dělicími konstrukcemi mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce. Těsnění prostupů se provádí:

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky 	nebo ucpávky, nebo

b) dotěsněním (např. dozděním, příp. dobetonováním) hmotami s třídou reakce na 	oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy 	konstrukcemi okolo CHÚC (nebo požárních příp. evakuačních výtahů) a zároveň:

- se jedná o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou, stropem) a jedná 	se o maximálně 3 potrubí s trvalou náplní vody nebo jinou nehořlavou kapalinou. 	Potrubí musí mít třídu reakce na oheň A1 nebo A2 anebo musí mít vnější průměr 	potrubí maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů musí být 	nehořlavé (tř. reakce na oheň A1, A2) a to s přesahem 500 mm na obě strany.

- jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace 	(bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí 	být nejen se zděné nebo betonové konstrukci, ale i v SDK nebo sendvičové konstrukci. 	Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou. Pokud 	bude v sendvičové konstrukci proveden větší otvor, než je průměr kabelu (montážní 	otvor), je nutné provést opatření podle bodu a)

Podle bodu b) se posuzují samostatně prostupy, mezi nimiž je vzdálenost minimálně 	500 mm.

Případné prostupy k požárním stropem, příp. stěnou nesplňující bod b) budou utěsněny požární manžetou EI 30. Případný svazek kabelů bude utěsněn požárním tmelem EI 30 DP1.

f) zhodnocení navržených stavebních hmot

Navržené hmoty jsou třídy reakce na oheň A1, A2. Na hmoty nejsou kladeny další požadavky (nejedná se o požární úsek podle ČSN 73 0835, čl. 10.2.2b) a c)).

g) únikové cesty

PÚ – N 2.4 – Denní místnost s pečovatelnou

Celkový počet ubytovaných osob v objektu je 82 (dle PBŘ 6.2021). Denní místnost v objektu slouží pouze pro ubytované klienty – k navýšení celkového počtu osob v objektu nedochází. Naopak dochází ke snížení stavu, kdy jsou zrušeny dva pokoje, tzn. celkový počet osob je nově 78 ubytovaných klientů.

V denní místnosti je navrženo 10 míst – dle ČSN 73 0802, čl. 9.9.1 a ČSN 73 0835, čl. 10.5.3 může z řešeného požárního úseku vést jedna úniková cesta, protože se zde nenachází více než 12 osob neschopných samostatného pohybu, případně s omezenou schopností pohybu.

Z řešeného požárního úseku je únik osob přímo do požárního úseku N 2.25 (prostor bez požárního rizika), odkud jsou již únikové cesty posuzovány v PBŘ 4.2006.

Mezní délka únikové cesty dle ČSN 73 0835, čl. 10.5.3 je 15 m. Skutečná délka je 6 m. Dle ČSN 73 0835, čl. 10.5.6 musí být šířka dveří v únikové cestě minimálně 1100 mm, kde není předpoklad přemisťování lůžek 900 mm – splněno, šířka dveří v únikové cestě je 1250 mm, z pečovatelny, kuchyňky a koupelny 900 mm.

Do stávajících únikových cest v objektu není zasahováno. V souladu s ČSN 73 0802, čl. 5.1.4 nemusí únikové cesty v neměněných částech splňovat nové požadavky požární bezpečnosti a jsou považovány za vyhovující – únikové cesty jsou dle původního PBŘ dimenzovány s dostatečnou rezervou. Nedochází k celkovému navýšení počtu osob proti původnímu PBŘ.

Jedná se o funkčně ucelenou skupinu místností podle ČSN 73 0802, čl. 9.10.2 – dveře z požárního úseku je možné otevírat proti směru úniku.

h) odstupové vzdálenosti

V souladu s ustanovením § 99 zákona o požární ochraně využívám odchylného postupu a neurčuji požárně nebezpečný prostor kolem objektu a sděluji, že požární zatížení nově využívaného prostoru se oproti původnímu nezvýšilo a velikost upravených zcela požárně otevřených ploch nemá vliv na velikost požárně nebezpečného prostoru, který zůstává beze změn.

i) zásobování požární vodou (ČSN 73 0873)

i1) vnější požární voda

Požadavky na zásobování požární vodou pro posuzovaný objekt je dle ČSN 73 0873:

- tab. 2, pol. 2 - průměr potrubí – DN 100

- tab. 2, pol. 2 - minimální odběr dle tab. 2 je 6 l.s-1 pro rychlost v = 0,8 m.s-1

- tab. 1, pol. 2 - maximální vzdálenosti 150 m od objektu a 300 m mezi hydranty

Vnější požární voda je zajištěna ze stávajícího vodovodního řadu s vysazeným podzemním požárním hydrantem ve vzdálenosti cca 55 m od objektu na DN 100.  Při kolaudaci stavby bude doložen doklad o provozuschopnosti ve smyslu ustanovení § 7 odst. 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), a to na hydrant vyznačený v situaci stavby.

HYDRANT

ŘEŠ. OBJEKT

i2) vnitřní požární voda

PÚ – N 2.4 – Denní místnost s pečovatelnou

Podle ČSN 73 0873 čl. 4.4 b1) je nutno požární úseky, ve kterých není instalováno samočinné hasicí zařízení a kde součin S x p přesahuje hodnotu 9 000 zabezpečit zařízením pro zásobování vnitřní požární vodou:

| PÚ | Název | Plocha PÚ [m2] | p | S∙p | Vnitřní hydrant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 2.4 | Denní místnost s pečovatelnou | 61,12 | 28,74 | 1 756,4 | NE |

Zásobování požární vodou není požadováno. V objektu se nachází stávající systém vnitřních hadicových systémů, do kterého není zasahováno.

j) vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku

j1) přístupové komunikace, nástupní plochy

Příjezd je zajištěn z komunikace š. min. 6,0 m až k posuzovanému objektu. Komunikace vyhovuje požadavkům ČSN 73 0802. Do příjezdů a přístupů není zasahováno. Nová nástupní plocha se nezřizuje (dle PBŘ 4.2006).

j2) vnitřní a vnější zásahové cesty

U objektu není nutno zřizovat dle ČSN 73 0802, čl. 12.5 zřizovat vnitřní zásahové cesty, vedení požárního zásahu lze zajistit ze dvou vnějších stran objektu.

j3) vnitřní a vnější zásahové cesty

Vnější zásahové cesty (ČSN 73 0802 čl. 12.6) se nenavrhují.

k) stanovení počtu hasicích přístrojů

Počet přenosných hasicích přístrojů je stanoven vzorcem:

nr = 0,15 (S . a . c3)1/2 ≥ 1,0

Dle vyhlášky 23/2008 Sb. je stanoven počet hasicích přístrojů pro třídu požáru A:

| PÚ | Název | Plocha PÚ [m2] | a | c3 | nr | Počet PHP [21 A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 2.4 | Denní místnost s pečovatelnou | 61,12 | 0,92 | 1,00 | 1,12 | 2 |

Všechny hasicí přístroje budou na volně přístupném a dobře viditelném místě v místě pravděpodobného vzniku požáru, zajištěný proti pádu s výškou rukojeti maximálně 1,5 ± 0,05 m nad podlahou.

# l) zhodnocení technických zařízení stavby

l1) vytápění

Vytápění objektu je beze změn (výměníková stanice).

l2) elektroinstalace

Nové silnoproudé rozvody jsou napojeny na stávající elektrorozvaděče. Rozvody jsou z celoplastových kabelů CYKY (CYKYL) s měděnými jádry do průřezu 10mm v provedení 3C, 5C. Uložení kabelů je pod omítkou. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny na požární odolnost EI 30 DP1. Do celkové koncepce elektroinstalace objektu není zasahováno.

l3) vzduchotechnika

Větrání je řešeno přirozeně – okny. Nové VZT potrubí se nenavrhuje.

l) posouzení požadavků na zabezpečení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby

n.1) elektrická požární signalizace

V objektu je instalována stávající elektrická požární signalizace. V rámci stavebních úprav dochází pouze k přemístění čidel vyvolaných změnou dispozice. Stávající systém EPS není rozšiřován.

n.2) samočinné hasící zařízení

Samočinné hasicí zařízení se v souladu s ČSN 73 0802, čl. 6.6.10 nenavrhuje.

n.3) samočinné odvětrávací zařízení

V nadzemních podlažích se instalace samočinného odvětrávacího zařízení podle ČSN 73 0802 čl. 6.6.11 nenavrhuje.

n.4) zařízení autonomní detekce a signalizace

Posuzované prostory jsou vybaveny elektrickou požární signalizací, zařízení autonomní detekce a signalizace není požadováno.

o) rozsah a způsob rozmístění výstražných značek a tabulek

V objektu bude v souladu s ČSN 73 0802, čl. 9.16 označen podle ČSN ISO 3864 směr úniku osob všude, kde není východ na volné prostranství přímo viditelný. Označení bude pomocí požárních tabulek č. 10, se šipkou ve směru úniku. Dále budou označeny věcné prostředky požární ochrany, budou označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, plynu, produktovodů, uzávěry rozvodů ústředního topení.

p) závěr

Navržený objekt vyhovuje požadavkům ČSN 73 0802 a ČSN 73 0835. Při závěrečné kolaudační prohlídce budou doloženy doklady o montáži a provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení dle § 6 odst. 2, § 7 odst. 8, 10 odst. 2 Vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky 221/2014 Sb.

V Otrokovicích 21. 1. 2022

Vypracoval: 	Ing. Zbyněk Pospíšil

tel.: 604 155 691

pospisil@pavlacky.cz

autorizace: ČKAIT 1302013