ČÁST  D.  DOKUMENTACE OBJEKTŮ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 301   PŘÍPOJKA VODOVODU

Stavební řešení

# Seznam dokumentace

  - Technická zpráva							          	301-02

  - Situace – přípojka vodovodu							301-03

  - Podélný profil přípojky vody, kladečské schéma				301-04

  - Vodoměrná šachta                                                                                                301-05

  - Uložení vodovodního potrubí PE						301-06

# výchozí údaje

Staveniště se nachází v Otrokovicích , Třída T.Bati , v prostoru autobusového nádraží. Katastrální území – Otrokovice.

Dokumentace řeší přípojku pitné vody pro navržené veřejné sociální zařízení a zázemí pro řidiče MHD.

Navržená přípojka vody bude napojena na stávající rozvod vody z potrubí OC DN 300  vedený v rostlém terénu v bezprostřední blízkosti navrhovaného objektu soc.zařízení.

# DOTČENÉ PARCELY

Katastrální území:  Otrokovice,  p.č.438/144 – vlastník město Otrokovice, ostatní plocha

# TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PŘÍPOJKY VODY

a) Potřeba vody

Výpočet potřeby vody je proveden v souladu se směrnicí č.9 ze dne 20.7.1973 MLVH ČSR.

Pitná voda bude používána pro hygienické účely, vaření a pití.

Předpokládaná potřeba vody je stanovena ve výši :		250 l/den

Koeficient denní nerovnoměrnosti : kd = 1,5

Průměrná denní potřeba vody

Qd = =  0,25 m3/den  =  0,003 l/s

##### Max. denní potřeba vody

Qm = 0,25x 1,5  =  0,38 m3/den

Max. potřeba

Qmax = 0,5 l/s

Průměrná roční potřeba

0,25 x 365  =  89  m3/rok

Voda pro vnější požární účely není požadována a bude zajištěna na veřejné části vodovodního potrubí  v ulici.

b) Zajištění vody a technické řešení

Napojení bude provedeno na stávající vodovodní řad  OC DN 300 vedený  v rostlém terénu v bezprostřední blízkosti objektu.

Přípojka vody je navržena z trub PE 100RC,SDR 11  32x 3,0 celkové délky 3,0 m. Vodovodní přípojka je vedena od místa napojení ve volném rostlém terénu do vodoměrné šachty. Od šachty bude napojen vodovod, který je součástí vnitřních rozvodů objektu – řešeno v rámci dodávky mobilních kontejnerů – SO 701 v realizační dokumentaci stavby.

Přípojka vodovodu nekříží žádné stáv.inž.sítě.

Fakturační měření  je součástí podzemní vodoměrné šachty.

Výpis tvarovek pro napojení přípojky na stávající vodovod navrtávkou:

- UNIVERZÁLNÍ NAVRTÁVACÍ PAS  300/1"

- KOMBINOVANÉ NAVRTÁVACÍ ISO - ŠOUPÁTKO PN16  DN 1" č. 2681

- ULIČNÍ POKLOP PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY + ZEMNÍ ZÁKOPOVÁ SOUPRAVA

Měření vody bude provedeno dle výkresu 301-04 - PODÉLNÝ PROFIL PŘÍPOJKY VODY, KLADEČSKÉ SCHÉMA.

c) Tlakové poměry v místě napojení :

Stavba bude pod tlakem VDJ Hrabůvka (2x1000 m3 + 3300 m3), který má kótu max. hl. 253,93 m n.m. a min. hl. 249,30 m n.m. Kóta v místě napojení na stávající vodovod 183,50 m.n.m.

V místě napojení bude hydrostatický tlak 0,66 - 0,70 MPa. Tlak je na horní přípustné hranici. Ve vodoměrné šachtě bude umístěn redukční ventil na snížení tlaku.

# STAVEBNÍ PROVEDENÍ  VODOVODU

Vodovodní přípojka je navržena z potrubí PE 100RC, SDR 11,  32x3.0 PN 10 celkové délky 3,00 m.

Při montáži je nutné dbát na to, aby :

- potrubí mělo volný celý průtočný profil po celé délce

- těsnící nebo odtavený materiál nezasahoval do vnitřní části potrubí

- nebyly oslabeny stěny trub

- byla obnovena poškozená izolace a ochranná vrstva trub, tvarovek a armatur

Doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od osy potrubí na obě strany podle zákona č. 274/2001. V tomto ochranném pásmu je možné vykonávat stavební činnost jen se souhlasem provozovatele vodovodu a majitele přípojky.

Uložení potrubí :

Potrubí bude ukládáno na urovnané dno rýhy do výkopu na zhutněné pískové lože tl.100 mm. Trubky musí na loži ležet v celé délce.  Obsyp potrubí do výšky 300 mm nad vrchol potrubí se provede dobře hutnitelným materiálem. Pro obsyp potrubí lze použít písek, recyklát a případně zeminu bez ostrohranných částic. s max. velikostí zrna do 20 mm. Obsyp se hutní po vrstvách max. 150 mm po stranách trubky. Není přípustné hutnit přímo nad trubkou. Hutnění je třeba provádět ručně nebo lehkými strojními dusadly.

Zásyp rýh v zelených plochách

Zásyp rýh zeminou ponechanou podél výkopu. Požadovaná míra zhutnění D≥ 80 % - dle Proctor Standard.

Potrubí PE :

Polyetylénové trubky PIPELIFE pro pitnou vodu jsou vyráběny z lineárního (vysokohustotního) polyetylénu (jiná označení l–PE, HDPE, PEHD),

typ PE100 a PE100RC. K výrobě trub z PE100 pro pitnou vodu jsou používány výhradně materiály společností sdružených v organizaci PE100+.

Barva trubek PE100+ je černá s modrými dvoupruhy.

Tlaková zkouška vodovodního potrubí:

Před záhozem potrubí je nutné provést tlakovou zkoušku provedeného potrubí za účelem zjištění dostatečné vodotěsnosti potrubí a odolnosti proti vnitřnímu přetlaku.

Tlaková zkouška potrubí bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.

Uvedení povrchů do původního stavu

Povrchy budou upraveny v rámci objektu SO 701.

# STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

# ZEMNÍ PRÁCE

Před zahájením zemních prací musí zhotovitel ve spolupráci s investorem zajistit vytyčení všech stávajících podzemních rozvodů, aby při výkopech nedošlo k jejich poškození.

Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně. Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být zakreslena do dokumentace skutečného provedení stavby. Je třeba respektovat požadavky správců jednotlivých sítí a všech dotčených orgánů a institucí.

Zatřídění zeminy podle těžitelnosti dle ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, která uvádí zatřídění zemin dle těžitelnosti.

Zatřídění zeminy podle těžitelnosti dle platné normy ČSN 73 6133 bude do tř. I-100%.

Dle původní normy ČSN 73 3050 je zatřídění zeminy tř. 3 - 50%, tř. 4 - 50%.

Výkop bude proveden ze stávajícího terénu. Dno rýhy nezasáhne pod hladinu podzemní vody. Rýha bude pažena pažením příložným.

Zemina z výkopů se použije na zpětné zásypy pouze v případě její vhodnosti dle níže uvedených požadavků.

Přebytečná zemina z výkopu bude odvezena na skládku určenou investorem – do 5 km.

# VÝŠKOVÝ SYSTÉM

Vytyčení vodovodní přípojky je zřejmé ze situace v měřítku 1:250. Situování stavebního objektu je zřejmé ze situace dle v.č. 301-02 – Situace – přípojka vodovodu. Výškový systém – Balt po vyrovnání, souřadný systém - S-JTSK. Dodavatel stavby zajistí před zahrnutím potrubí geodetické zaměření skutečného provedení stavby, které doloží při předání zařízení. Zaměření bude provedené v digitální formě a zpracování zaměření bude kompatibilní s programem MicroStacion PC.

# Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Vliv na životní prostředí

Provoz vlastní stavby nemá negativní vliv na životní prostředí. Přípojka vody je navržena s ohledem na ostatní podzemní a nadzemní sítě, komunikace a zpevněné plochy a projektovanou zeleň a zelené plochy. Stavba nepředpokládá kácení stávající zeleně. Po dobu stavby musí dodavatel brát maximální ohled na ochranu životního prostředí (vody. půdy a vzduchu) a předcházet jeho znečišťování nebo poškozování. V případě vzniku ekologické újmy je povinností viníka obnovit přirozenou funkci narušeného ekosystému nebo jeho části. Při realizaci stavby mohou vzniknout následující odpady. které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhl. MZP č. 93/2016 Sb.. kterou se vyhlašuje katalog odpadů.

Druhy odpadů vznikající při výstavbě

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Zemina a kamení | O |

Odstranění odpadů vznikajících při výstavbě budou zajišťovat firmy provádějící tyto práce. Do smluvního vztahu bude zakotveno předem, že odpady budou přednostně využívány, popř. nabídnuty k využití. Odstranění je možné uplatnit jen u těch odpadů, kde využití (materiálové, energetické) není možné.

Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci odpadů, se zbytkovým obsahem škodlivin N. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch je možno provést dekontaminaci vapexem. U stacionárních strojů bude osazena vana pro záchyt unikajících olejů. Je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti tak. jak je výše uvedeno. Při kolaudaci stavby předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů. Odpady budou odvezeny na skládku Otrokovice – Kvítkovice  do 5 km.

# bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými a bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.

Od 1.1.2007 je v platnosti zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Do vydání prováděcích právních předpisů k provedení zákona 309/2006 § 2 odst. 2, § 4 odst. 2, § 5 odst. 2, § 6 odst. 2 a § 7 odst. 7 se postupuje podle :

a) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

b) nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

c) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

d) nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru,

e) nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky,

f) nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.,

g) nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.

h) nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

i) nařízení vlády 592/2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Při stavebních pracích musí být dodrženy podmínky provádění v ochranném pásmu energetických  zařízení  podle zákona 458/2000  Sb. - o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Při souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi musí být respektovány jejich ochranná pásma a při křížení musí být zemní  práce  prováděny ručně.

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak:

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb.  ve znění vyhlášek č. 207/1991 Sb. a č. 352/2000 Sb.

- ČSN 13 0010 – Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní stupně.

- ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb. Požární vodovody

- ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení

- ČSN 73 6006 – Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi

- ČSN 75 5401 – Vodárenství. Navrhování vodovodních potrubí

- ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

Ve Zlíně 	     	6/2020

Vypracoval :  		Marcela Sedlářová