ČÁST  D.  DOKUMENTACE OBJEKTŮ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 302 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Stavební řešení

- SEZNAM DOKUMENTACE

1.1 Technická zpráva

1.2 Situace – přípojka splaškové kanalizace

1.3 Podélný profil přípojky kanalizace „S“

1.4 Uložení kanalizačního potrubí

1.5 Vzorová šachta plastová DN 400

2. VÝCHOZÍ ÚDAJE A NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Staveniště se nachází v Otrokovicích , Třída T.Bati , v prostoru autobusového nádraží. Katastrální území – Otrokovice.

Dokumentace řeší přípojku splaškové kanalizace  pro navržené veřejné sociální zařízení a zázemí pro řidiče MHD. Do navržené kanalizační přípojky budou svedeny jen splaškové odpadní vody. Dešťové OV jsou řešeny projektem objektu sociálního zařízení – vsakováním.

3. MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD (OV)

Množství a znečištění splaškových odpadních vod

Předpokládaná potřeba vody je stanovena ve výši : 250 l/den

Koeficient denní nerovnoměrnosti : kd = 1,5

Průměrná denní potřeba vody

Qd = = 0,25 m3/den = 0,003 l/s

Max. denní potřeba vody

Qm = 0,25x 1,5 = 0,38 m3/den

Max. potřeba

Qmax = 0,5 l/s

Průměrná roční potřeba

0,25 x 365 = 89 m3/rok

4.DOTČENÉ PARCELY

Katastrální území:  Otrokovice,  p.č.438/144 – vlastník město Otrokovice, ostatní plocha

5. GEOLOGICKÉ POMĚRY NA STAVENIŠTI

Geologický průzkum nebyl proveden

6. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

6.1 Zemní práce

Před zahájením zemních prací musí zhotovitel ve spolupráci s investorem zajistit vytyčení všech stávajících podzemních rozvodů, aby při výkopech nedošlo k jejich poškození.

Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně. Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být zakreslena do dokumentace skutečného provedení stavby. Je třeba respektovat požadavky správců jednotlivých sítí a všech dotčených orgánů a institucí.

Zatřídění zeminy podle těžitelnosti dle ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, která uvádí zatřídění zemin dle těžitelnosti.

Zatřídění zeminy podle těžitelnosti dle platné normy ČSN 73 6133 bude do tř. I-100%.

Dle původní normy ČSN 73 3050 je zatřídění zeminy tř. 3 - 50%, tř. 4 - 50%.

Výkop bude proveden ze stávajícího terénu. Dno rýhy nezasáhne pod hladinu podzemní vody. Rýha bude pažena pažením příložným.

Hloubky výkopu pro potrubí budou 0,7-2,4 m.

Zemina z výkopů se použije na zpětné zásypy pouze v případě její vhodnosti dle níže uvedených požadavků.

Přebytečná zemina z výkopu bude odvezena na skládku určenou investorem – do 10 km.

Suť z vybourané asf. komunikace bude odvezena k recyklaci, případně na skládku.

6.2 Stavební provedení kanalizace

Zadáním projektu je vybudování přípojky splaškové kanalizace pro navržený objekt sociálního zařízení pro řidiče MHD.

Je navržena přípojka splaškové kanalizace - přípojka "S" PVC DN 150, SN 16, dl. 18,00 m

Přípojka kanalizace "S" bude napojena do stávající vejčité jednotné kanalizace BT DN 600/900 vedené v komunikaci v řešeném území nádraží. Napojení bude provedeno na stávající potrubí přes jádrový vrt a odbočovací tvarovku DN 150. Napojení bude provedeno nad ½ profilu stávající kanalizace. Vlastníkem stávající kanalizace je TOMA a.s.. Přesný detail napojení bude řešen s vlastníkem kanalizace.

Na přípojce bude osazena jedna kontrolní plastová kanalizační šachta DN 400 mm. Přípojka bude ukončena u líce navrženého objektu sociálního zařízení MHD.

Před prováděním je nutno ověřit stávající polohu a hloubku stávající kanalizace a případně upravit niveletu přípojky.

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU KANALIZACE A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

Lože a obsyp potrubí

Kanalizační potrubí z PVC KG bude uloženo na vrstvu pískového lože tl. 100 mm (bez ostrohranných částic). Obsyp potrubí se provede 300 mm nad vrchol potrubí hutněným pískem nebo jiným vhodným sypkým materiálem o maximální zrnitosti 20 mm. Materiál nesmí obsahovat ostrohranné částice. Obsyp se hutní po vrstvách max 150 mm při ručním a 200-300 mm při strojním zhutňování. Požadovaný index hutnitelnosti Id = 0,90.

Přímo nad troubou se hutnění neprovádí.

Vzhledem k uložení potrubí pod točnou bude potrubí v délce 6,50 m obetonováno betonem C 12/15 v tloušťce 150 mm.

Obsyp potrubí musí být v souladu s technickými předpisy výrobce trub!

Uložení a pokládání potrubí provádět dle informační příručky dodavatelské firmy potrubí.

Je nutno respektovat technické podmínky pro uložení potrubí od příslušného výrobce potrubí a statické posouzení navrženého způsobu uložení v závislosti na zatížení a geologických podmínkách. Pro zásyp nesmí být použita nevhodná zemina, která nezaručuje požadovanou hutnitelnost a únosnost pro provedení vozovky, nebo zpevněné plochy (jílovitá zemina, zemina s organickými příměsemi, humózní zemina, ornice a.t.d). Vhodnost zásypového materiálu musí být odsouhlasena správcem stavby. Pro zásyp rýh je možno použít i recyklát.

Zásyp rýh v komunikacích

Zásyp rýh v komunikacích se předpokládá štěrkopískem ze zdroje mimo stavbu /zajistí zhotovitel). Zásyp bude hutněný, musí dosahovat úroveň deformačního modulu Edef,2 = 45 MPa – v úrovni pláně.

Pro zásypy štěrkopískem a štěrkovitými zeminami u vodohospodářských staveb platí parametry míry zhutnění D≥ 0,95 % - dle Proctor Standard

Zásyp rýh ve zpevněných plochách

Pro zásyp rýh ve zpevněných plochách se předpokládá použít štěrkodrť. Zásyp rýh v zelených plochách

Zásyp rýh zeminou ponechanou podél výkopu. Požadovaná míra zhutnění D≥ 80 % - dle Proctor Standard.

Šachta plastová DN 400

Je navržena plastová kanalizační šachta DN 400 – např. Pipelife.

Potrubí přípojek

Pro kanalizační potrubí bude použito trub z PVC kompaktní SN 16 dle ČSN EN 1401-1

Materiál potrubí

PVC SN16 DN150

Kruhová tuhost: SN 16

Dimenze: DN 150

Délky trub: 1, 3, 6 m

Specifikace

Použití: Potrubí pro gravitační splaškovou nebo dešťovou kanalizaci

Materiál: PVC

Kruhová tuhost: Min. 16 kN/m2

Konstrukce stěny: Třívrstvá hladká plnostěnná (nepěněná), vnější vrstva červenohnědá, střední černá, vnitřní vrstva světle šedá (umožňuje kvalitnější kamerovou revizi), vysoce odolná otěru, od DN500 (včetně) – možno s hladkým vnějším povrchem a strukturovanou stěnou

Spoj: naformovaným hrdlem, viz. ČSN EN 1401-1 obr. 2 s vloženým dvoubřitým těsnicím kroužkem z elastomeru, opatřeným plastovou výztuží

Značení/popis: Vně i uvnitř trub (nutná identifikace trub i při kamerové revizi)

Tvarovky: Kompletní certifikovaný systém min. SN12, tvarovky a trubky ze shodného materiálu

Zkoušky*: - Potrubí je vhodné pro pokládku při teplotě -10 °C, zkoušky dle ČSN EN 1401-1 b.7.1.2., značeno symbolem sněhového krystalu

-Potrubí odolné proti prorůstání kořenů, zkoušky stanovení dlouhodobého těsnícího účinku spojů dle ČSN-EN 14741

Průtočná rychlost: Max 12m/s

Spoje hrdlové s elastomerovým těsněním. ( Pipelife)

Na rozhraní obsypu a zásypu bude umístěna výstražná PVC fólie– š. 330 mm, nápis „Kanalizace“

Dokumentace je zpracovaná dle současných znalostí projektanta o řešené lokalitě a tomuto stavu odpovídá i přesnost a podrobnost jednotlivých specifikací výrobků a materiálů. Na stavbě může dojít k jinému návrhu řešení vzniklého problému a projektant si tedy vyhrazuje právo pro provedení dílčích změn.

Výkopy na volných a neohrazených pozemcích budou opatřeny ochranným zábradlím tak, aby bylo zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Na veřejných pozemcích bude zábradlí zřetelně označeno popř. osvíceno.

Uvedení povrchů do původního stavu

Povrchy budou upraveny v rámci objektu SO 101,102,701.

Zkoušení vodotěsnosti kanalizace

Zkouška vodotěsnosti - se provede dle ČSN 75 6909/Z1 na potrubí, které je kvůli statickému zabezpečení částečně zasypáno tak, aby spoje trubek byly viditelné. Částečný obsyp je zhutněn. Před zkouškou je nutno uzavřít veškeré otvory a uzavírací prvky zajistit proti vytlačení. Před zkouškou se naplní potrubí tak, aby mohl uniknout vzduch. Po naplnění se nechá vodní náplň ustálit po dobu jedné hodiny a po uplynutí této doby se provede zkouška vodotěsnosti. Po dohodě s provozovatelem lze provést zkoušku vodotěsnosti vzduchem.

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak:

 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. ve znění vyhlášek č. 207/1991 Sb. a č. 352/2000 Sb.

- ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení

- ČSN 73 6006 – Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi

- ČSN 73 3050 - Zemní práce (zrušená 3/2010)

- ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky :2004

7. VÝŠKOVÝ SYSTÉM

Vytyčení kanalizace je zřejmé ze situace v měřítku 1:250.

Situování stavebního objektu je zřejmé ze situace dle v.č. 302-02 – Situace- přípojka splaškové kanalizace. Výškový systém – Balt po vyrovnání, souřadný systém - S-JTSK. Dodavatel stavby zajistí před zahrnutím potrubí geodetické zaměření skutečného provedení stavby, které doloží při předání zařízení. Zaměření bude provedené v digitální formě a zpracování zaměření bude kompatibilní s programem MicroStacion PC.

Zaměření bude provedeno oprávněným geodetem ve třetí třídě přesnosti dle ČSN 013410.

V případě podzemních objektů (zejména objektů inženýrských sítí) musí být geodetické zaměření provedeno vždy před záhozem!

8. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE

Vliv na životní prostředí

Provoz vlastní stavby nemá negativní vliv na životní prostředí. Kanalizační přípojka je navržena s ohledem na ostatní podzemní a nadzemní sítě, komunikace a zpevněné plochy a projektovanou zeleň a zelené plochy. Stavba nepředpokládá kácení stávající zeleně. Po dobu stavby musí dodavatel brát maximální ohled na ochranu životního prostředí (vody. půdy a vzduchu) a předcházet jeho znečišťování nebo poškozování. V případě vzniku ekologické újmy je povinností viníka obnovit přirozenou funkci narušeného ekosystému nebo jeho části. Při realizaci stavby mohou vzniknout následující odpady. které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhl. MZP č. 93/2016 Sb.. kterou se vyhlašuje katalog odpadů.

Druhy odpadů vznikající při výstavbě

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Zemina a kamení | O |

Odstranění odpadů vznikajících při výstavbě budou zajišťovat firmy provádějící tyto práce. Do smluvního vztahu bude zakotveno předem, že odpady budou přednostně využívány, popř. nabídnuty k využití. Odstranění je možné uplatnit jen u těch odpadů, kde využití (materiálové, energetické) není možné.

Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci odpadů, se zbytkovým obsahem škodlivin N. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch je možno provést dekontaminaci vapexem. U stacionárních strojů bude osazena vana pro záchyt unikajících olejů. Je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti tak. jak je výše uvedeno. Při kolaudaci stavby předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů. Odpady budou odvezeny na skládku Otrokovice – Kvítkovice  do 5 km.

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými a bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.

Od 1.1.2007 je v platnosti zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Do vydání prováděcích právních předpisů k provedení zákona 309/2006 § 2 odst. 2, § 4 odst. 2, § 5 odst. 2, § 6 odst. 2 a § 7 odst. 7 se postupuje podle :

a) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

b) nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

c) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

d) nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, e) nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky,

f) nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.,

g) nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.

h) nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

i) nařízení vlády 592/2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Způsob vedení stavebního deníku určuje podle par.157 odst. 4 stav. zákona (183/2006) prováděcí vyhláška 499/2006 o dokumentaci staveb v příloze č.5.

Při stavebních pracích musí být dodrženy podmínky provádění v ochranném pásmu energetických zařízení podle zákona 458/2000 Sb. - o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Při souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi musí být respektovány jejich ochranná pásma a při křížení musí být zemní práce prováděny ručně.

10. POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY

- ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení

- ČSN 73 6006 – Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi

- ČSN 73 3050 - Zemní práce (zrušená 3/2010)

- ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky :2004

Ve Zlíně 	     	8/2021

Vypracoval :  		Marcela Sedlářová