# TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ústřední vytápění

Úvod  :

Projekt vytápění řeší úpravu stávajícího vytápění v prostoru 1.NP objektu Sportovního areálu Baťov v Otrokovicích.

Ve stávajícím prostoru 1.NP budou provedeny stavební úpravy za účelem vzniku nové tělocvičny s novými šatnami a sociálním zařízením a úpravy stávajícího prostoru rehabilitace a masáží.

Podkladem pro zpracování projektu zdravotní techniky byly stavební výkresy v měřítku 1:50 s novou dispozicí a připomínky investora.

Seznam  dokumentace  :

D.1.4.2 – 01  Technická zpráva				1 x A4  -  3 ks

D.1.4.2 – 02  Půdorys  1.NP 	 				4 x A4  -  1 ks

Stávající  stav  :

Ve stávajícím objektu je teplovodní vytápění. Zdrojem tepla je předávací stanice v 1.PP napojená na CZT města Otrokovice. Stávající otopná plocha v objektu je z těles ocelových deskových s bočním připojením. Připojení na rozvody otopné vody je pomocí radiátorového ventilu a šroubení, na ventilech je osazena termostatická hlavice. V prostoru stávajícího wellness je stávající VZT jednotka, která zajišťuje větrání stávajícího prostoru. VZT jednotka je napojena na stávající rozvody samostatnou větví potrubí z předávací stanice. Před VZT jednotkou je směšovací uzel s třícestným ventilem a oběhovým čerpadlem.   Stávající rozvody jsou z trubek ocelových bezešvých, armatury jsou závitové.

Nový  stav  :

V rámci stavebních úpravu budou některá tělesa zdemontována včetně armatur a připojovacího potrubí. Zdemontována bude stávající VZT jednotka v prostoru stávajícího wellness včetně stávajících armatur a části stávajícího potrubí.

Po provedení stavebních úprav budou stávající otopná tělesa doplněna o nová desková tělesa s bočním připojení podle projektu. Nová i stávající tělesa budou napojena na stávající potrubí pomocí radiátorového ventilu s přednastavením a uzavíracího radiátorového šroubení. K novým tělesům je navrženo nové připojovací porubí.

V 1.NP jsou navrženy dvě podstropní VZT jednotky: VZT jednotka pro saunu a masáže bude umístěná pod stropem místnosti č.107 a druhá VZT jednotka pro tělocvičnu bude umístěná v prostoru č.124. Před každou VZT jednotkou je navržen směšovací uzel s třícestným směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem ( součást dodávky VZT ). Pro každou jednotku bude přivedeno nové potrubí otopné vody, které bude napojeno na stávající potrubí.

Nové potrubí otopné vody je navrženo z trubek měděných spojovaných pomocí tvarovek lisováním. Potrubí v podlaze, případně ve stěně bude opatřeno návlekovou izolací tl. 13 mm, přípojky k otopným tělesům vedené volně před stěnou budou bez tepelné izolace. Potrubí otopné vody pro nové VZT jednotky vedené pod stropem bude opatřeno tepelnou izolací tl. 25 – 30 mm s povrchovou úpravou Al fólií. Po montáži a napuštění topného systému bude provedeno zaregulování otopných těles.

Bezpečnost práce

Dodavatelé zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných několika organizacemi najednou. Dodavatelé za účasti bezpečnostního technika určí rozsah zvláštních opatření k dodržování bezpečnosti a jejich kontrolu. Dodavatelé s požárním technikem zajistí opatření k protipožární bezpečnosti, zejména při svářečských pracích. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné požární předpisy a pravidelně kontrolovat stav zařízení z hlediska požární ochrany.

Při montážních pracích i při provozu zařízení je nutno dbát na zajištění bezpečnosti práce. Je nutno se řídit všemi platnými bezpečnostními předpisy, vyhláškami, hygienickými předpisy, požárními předpisy, předpisy o bezpečnosti práce na stavbách, při dopravě a manipulaci.

Pro vlastní montáž a údržbu platí příslušné provozní předpisy a pokyny pro montáž, jež jsou součástí dodávky zařízení.

Vypracoval :  ing. Variš

Tel. 603 836 250