Senior C Otrokovice
Modernizace EPS dle platné legislativy

## Zásady organizace výstavby

## 02/2023

## Obsah

- Identifikační údaje

- Staveniště

- Významné sítě technické infrastruktury

- Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění apod.

- Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob

- Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

- Řešení zařízení staveniště vč. využití nových a stávajících objektů

- Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

- Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP

- Celkové provozní řešení - speciální podmínky pro provádění stavby za provozu

- Konkretizace opatření pro případ krizové situace

- Řešení opatření při nebezpečí požáru

- Podmínky pro ochranu živ. prostředí a dodržení hygienických limitů při výstavbě

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich
 	likvidace

- Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

## Výkresová část

1x 	Speciální situační výkres /zařízení staveniště/  C.3

- Identifikační údaje

Název stavby:	          	Senior C Otrokovice - Modernizace EPS dle platné legislativy

Charakter stavby:	Udržovací práce (modernizace)

Místo realizace:           	Senior C Otrokovice, ulice, tř. Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice

Katastrální území:	Otrokovice [716731]

Parcela:	st. 3380

Zadavatel stavby: 	Město Otrokovice

nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

IČO: 00284301

Zpracovatel PD:      	POLSON SECURITY, s.r.o. 
Březnice č.p. 366, 760 01  Zlín
IČO: 	02697157 
Telefon:	739 588 784
E-mail: 	polasek@polsonsecurity.cz

- Staveniště

Informace o rozsahu a stavu staveniště

Zařízení staveniště bude umístěno v prostorách zadní části oploceného areálu. Jedná se o zpevněné plochy (dlážděné) využívané jako příjezdová komunikace/dvůr domova pro seniory a asfaltová vozovka sloužící pro příjezd vozidel k části hospodářskému objektu (zásobování kuchyně, příjezd a parkování ve dvoře, odvoz odpadu, atd…). Prostor pro zařízení staveniště je rovinatý a vhodný pro jeho umístění a skladování materiálů a hmot v nezbytném rozsahu dle velikosti a druhu stavby. Staveniště bude vymezeno mobilním oplocením zhotovitele (nutné oddělení od stávajících využívaných částí areálu) s uzavíratelnou vjezdovou bránou. Pro příjezd do areálu bude sloužit stávající mechanická brána.

Předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení

Staveniště je v zastavěném území a bude oploceno mobilními plotovými dílci (např. plotový panel Round Top, betonová patka, spojka, spona, Branka Euro, Vrata Euro) výšky minimálně 1,8 m podél celého  obvodu staveniště, a to po celou dobu trvání stavby. Zákaz vstupu nepovolaným osobám bude vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou, vč. značení pozor staveniště Rozsah oplocení staveniště je dán velikostí budoucí stavby, zpevněných ploch a nutných manipulačních prostorů staveniště. Přístupové komunikace u vstupů do objektu budou zachovány a řádně vybaveny značením ,,pozor staveniště, riziko –  nebezpečí úrazu“. Dané komunikační trasy musí zůstat bezpečné, nesmí zde být vykonávána žádná stavební činnost.

Prostory pro skladování a manipulaci materiálu budou řádně vymezeny a označeny. Skladovat materiál nutno dle podmínek a v takové poloze stanovené výrobcem. Skladovací plochy musí být rovné odvodněné a zpevněné. Z důvodu průběžného zásobování stavby materiálem, musí být prostory pro manipulaci s ním trvale volné a bezpečně přístupné. Veškeré plochy pro mobilní buňky pro ZS a skladování musí být dostatečně zpevněny, případně nutno vybudovat nový pevný betonový základ pod daná zařízení.

Příjezdová trasa bude po dobu výstavby v případě potřeby řádně čištěna a udržována v průjezdném stavu.

Příjezdy a přístupy na staveniště

Zařízení staveniště bude mít pouze jeden hlavní staveništní prostor. Zařízení staveniště bude umístěno v zadní části stávajícího dvora (viz. situační výkres C.3), zde budou umístěny sklady, kontejner na staveništní suť, manipulační plochy, sanitární zařízení, šatny, kancelář stavbyvedoucího, tzv. buňkoviště).

Vybudování přípojky hl. rozvaděče a vody s příslušným podružným měřením bude řešeno z části hospodářské budovy. Staveniště bude oploceno do výšky min. 1,8 m a hlavní zásobovací/transportní cesta bude z ulice tř. Spojenců. Pro zásobování a vnitrostaveništní dopravu budou využity stávající zpevněné plochy. Na staveništi budou umístěny v označeném prostoru (kancelář stavbyvedoucího) prostředky pro poskytnutí první pomoci, prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby a prostředky požární ochrany (hasicí přístroje). Vodorovná vnitrostaveništní doprava (stejně tak doprava suti a odpadů) bude výhradně za pomoci koleček nebo ruční manipulace.

V průběhu stavebních prací budou zachovány veškeré vstupy do objektů, před hlavním vstupem do objektu nutno umístit výstražné cedule a nutno upozornit uživatele objektu (pracovníky, zaměstnance, klienty) i veřejnost (návštěvy) na možný pohyb pracovníků zhotovitele a probíhající stavební práce uvnitř objektu.

- Významné sítě technické infrastruktury

Výstavbou a realizací akce nedochází ke křížení s inženýrskými sítěmi (investora ani cizích subjektů)

- Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění apod.

Elektrická energie

Elektrická energie pro stavební činnost bude zajištěna ze staveništního rozvaděče s příslušným měřením, který bude napojen z rozvodu NN v prostoru 1.NP stávající budovy. Elektrická energie bude rozvedena do odběrových míst ZS kabely NN v chráničkách. Tyto budou dostatečně ochráněny proti mechanickému poškození.

Potřeba elektrické energie pro ZS → Celkový výkon instalovaných zařízení 
P1 = 11,5 kW (pro mobilní objekty ZS)

Maximální elektrický příkon - Pmax = 1,1×[(0,5×P1+0,8P2+P3)exp.2+(0,7×P1)exp2] exp.0,5 = 10,88 kW

Soudobý elektrický příkon - Ps = 6,53 kW

Voda

Voda pro sociální zařízení bude napojena z prostoru 1.NP stávající budovy. Na staveništi budou umístěny 1x mobilní buňka jako šatna/kancelář, 1x mobilní WC. Voda pro potřeby ZS - bude odebírána napojením vodovodní hadice (Plast). Voda bude použita pro potřeby stavby a pro hygienické potřeby pracovníků stavby.

Odvodnění staveniště

Není vyžadováno, práce uvnitř budovy.

Odvodnění zařízení staveniště

Odvodnění objektů zařízení staveniště není s ohledem na jeho rozsah řešeno, srážkové vody z mobilních buněk a případných plechových skladů budou svedeny na stávající zpevněnou plochu, která je řádně odvodněna/vyspádována. Zhotovitel je povinen pravidelně uklízet prostory ZS, tak aby nedocházelo ke znečištění okolních prostor při klimatických změnách.

Telefon

Potřeba telefonního spojení bude řešena pomocí mobilních telefonů účastníků výstavby.

Teplo

Prostory pro pracovníky (šatny + kancelář stavbyvedoucího, soc. zařízení) budou vytápěny el. přímotopy umístěnými uvnitř jednotlivých buněk, pro zajištění tepelné pohody a dodržení hygienických limitů pro pracovníky.

- Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Omezení pohybu pěších

Pouze při přejezdu vozidel stavby přes stávající pěší komunikaci ulice tř. Spojenců , bude řešeno příslušným značením, upozorňujícím na probíhající stavební práce a možný přejezd vozidel a techniky přes daný sjezd/chodník.

Omezení kolové dopravy

Pouze při přejezdu vozidel stavby přes stávající komunikaci ulice tř. Spojenců,  bude řešeno příslušným značením, upozorňujícím na probíhající stavební práce a možný přejezd vozidel a techniky přes daný sjezd/chodník na danou silniční komunikaci

- Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Dopravní opatření po dobu stavby

Po dobu stavby nedojde k omezení průjezdnosti komunikace ul. tř. Spojenců ani dalších navazujících komunikací. Z daného důvodu nebude řešeno žádné dopravní opatření po dobu výstavby. Po dobu realizace díla nebude měněno stávající dopravní značení ani stávající dopravní režim v této lokalitě.

Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Rozsah staveniště bude vymezen staveništním oplocením a bude zahrnovat plochy, které jsou výhradně ve vlastnictví investora akce. Z daného důvodu nebude vyžadováno řešení záboru.

- Řešení zařízení staveniště vč. využití nových a stávajících objektů

Sociální zařízení

Bude vybudováno v rozsahu odpovídajícímu velikosti stavby (šatny se sociálním zázemím 1ks, mobilní WC toalety 1 ks, odpočívárna 1 ks) vše umístěno v rámci zařízení staveniště.

Šatny

Pro převlékání pracovníků stavby a pro jejich odpočinek bude v prostoru staveniště vyhrazen prostor uvnitř mobilní buňky.

Oplocení

Staveniště je v zastavěném území a bude oploceno mobilními plotovými dílci (např. plotový panel Round Top, betonová patka, spojka, spona, Branka Euro, Vrata Euro) výšky minimálně 1,8 m podél celého obvodu staveniště, a to po celou dobu trvání realizace stavby.

Zákaz vstupu nepovolaným osobám bude vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou, vč. značení pozor staveniště. Rozsah oplocení staveniště je dán velikostí budoucí stavby, zpevněných ploch a nutných manipulačních prostorů staveniště. Přístupové komunikace u vstupů do objektu budou zachovány a řádně vybaveny značením ,,pozor staveniště, riziko –  nebezpečí úrazu“.

Staveništní komunikace

Staveništní doprava bude probíhat na zpevněných plochách (dlážděný chodník, asfaltová komunikace). Vnitrostaveništní doprava uvnitř objektu bude probíhat přes hlavní komunikační trasy, svislá doprava za pomoci stávajícího výtahu (na základě dohody s uživatelem objektu) a po stávajících schodišťových komunikacích.

Zpevněné plochy

Jsou v části příjezdové komunikace, parkoviště, vozovky a dlážděného areálu uživatele.

Kanceláře

Budou umístěny v mobilní buňce v rámci zařízení staveniště (kancelář mistra, TDS, Koordinátora BOZP a dalších účastníků výstavby)

Sklady

Na zpevněné ploše pro zařízení staveniště mohou být umístěny dočasné skladové objekty v rozsahu nezbytném pro uložení materiálů, nářadí a hmot.

Staveništní výrobny

Potřebné stavební materiály a hmoty budou na staveniště dovezeny v hotovém resp. připraveném stavu.

Stroje a zařízení

Specifikace mechanizmů, jejichž použití je jednotlivými zhotoviteli při realizaci stavby očekáváno (uvedené konkrétní typy strojů a zařízení jsou uvedeny pouze jako příklad):

| Název stroje | Typ stroje | Počet |
| --- | --- | --- |
| Řezačka izolace | elektrická | 0 |
| Míchačka | elektrická | 0 |
| Šroubovačky | Elektrické-akumulační | 3 |
| Vrtačky | Elektrická | 3 |
| Svářečka klempířská | elektrická | 1 |
| Nákladní automobil | AVIA | 1 |
| Osobonákladní výtah | Geda | 0 |
| Domíchávač |  | 0 |
| Mobilní autojeřáb | AD 20 T | 0 |

Vnitrostaveništní plochy

Pro potřeby stavby a skladování materiálů a hmot bude možno využívat stávající zpevněné plochy. Uvedené plochy jsou vhodné pro umístění nezbytného zařízení staveniště. V ploše pro ZS se nenachází žádné inženýrské sítě.

Mimostaveništní plochy

Potřeba dalších užitkových ploch pro výstavbu není uvažována.

- Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

Takové objekty ZS nebudou budovány.

- Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů, vč. všech poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby. Při realizaci díla musí být dodržováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Všichni pracovníci pohybující se po staveništi musí být řádně proškoleni a musí při práci používat příslušné ochranné pomůcky.

Při samotné realizaci je nutno dodržet následující podmínky zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 14 a § 15), které rozsahem a velikostí stavba splňuje.

V souladu § 14:

(1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

(2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátorem nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby.

(3) Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby současně, vymezí písemně pravidla jejich vzájemné spolupráce. Zadavatel stavby, který je fyzickou osobou a splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, bude-li činnost koordinátora vykonávat sám.

(4) Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"), včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.

Jestliže dle (1) § 15 b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.

Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.

(2) a současně zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán BOZP podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován. Plán zpracovává koordinátor. V plánu musí být uvedeny základní informace o stavbě a staveništi, postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh; musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její realizace. Vláda stanoví nařízením bližší požadavky na obsah a rozsah plánu.

(3) Zadavatel stavby postupuje při výběru zhotovitele v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na práce a činnosti vystavující zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví na staveništi uvedenými v plánu.

Zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby.

V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost pracovníků v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. V případě úrazu s pracovní neschopností nad 3 kalendářní dny je zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce objednatele (bezpečnostního referenta). O ostatních úrazech je zhotovitel povinen informovat objednavatele průběžně.

Po dobu rekonstrukce bude objekt v plném provozu, uzavřeny budou pouze rekonstruované části podlaží a jednotlivé pokoje. Na staveništi se proto musí pohybovat pouze kompetentní osoby a zaměstnanci zhotovitele.

Z důvodu obsazenosti budovy, bude celá rekonstrukce probíhat za plného provozu. Uživatel budovy není schopen uvolnit v průběhu rekonstrukce celý vnitřní prostor budovy (bude umožněna montáž max. ve 2 pokojích za 2 dny, přístup k daným pokojům bude řešen přes stávající chodby a schodiště, na chodbách bude zakázáno skladovat staveništní materiál, montážní prvky, staveništní suť a odpad). Z daného důvodu bude výstavba uvnitř objektu probíhat tak, že bude nutno zajistit ochranu osob mimo staveniště a dbát na to, aby prostory pro stavbu byly důsledně odděleny od ostatních prostor. Na základě zachování plného  provozu bude nutno zajistit bezpečnost na staveništi jak pracovníkům zhotovitelů, tak uživatele budovy. Před hlavním vstupem do budovy a spojovacími komunikacemi mezi nimi, stejně jako u vnitřního schodiště budovy, lze  předpokládat zvýšený pohyb osob.

Z důvodu plného provozu a možné kolize pracovníků a uživatele objektu (zaměstnanci DS, návštěvy), je nutné dodržení následujících zásad –→ předložení závazného a neměnného harmonogramu prací, předložení návrhu možných etap stavebních prací a jejich rozsah, vč. návaznosti jednotlivých stavebních řemesel a zásobování. Pohyb a činnost pracovníků bude pouze ve vyhrazeném prostoru/staveništi nebo v daném předaném montážním prostoru.

Nutnost zachování volného prostoru chodeb a schodišť určených pro evakuaci a únik osob v případě krizové situace a dále musí být zachován volný prostor v komunikačních trasách, chodbách a schodištích zohledňující pohyb osob s omezenou schopností pohybu (osoby na vozíku, s berlemi, chodítky, atd…).

Bourací a demontážní práce budou zahájeny až po přesném stanovení postupu bouracích prací zhotovitele a jeho zajištění ochrany osob realizující dané práce a osob v jejich blízkosti (stanovení ohroženého prostoru).

Při realizaci je možná souběžná práce více zhotovitelů – pracovníci proto nesmí vcházet na pracoviště druhého zhotovitele bez jeho souhlasu. Zhotovitelé jsou povinni se vzájemně informovat o rizicích v souladu se zákoníkem práce. Pokud nemohou být práce dvou zhotovitelů najednou provedeny, vždy má přednost ten, kterého je pracoviště, nebo kdo jej dříve převzal. Všechny práce a činnosti, které se budou nebo mohou křížit, musí být předem projednány na kontrolních dnech stavby. Na staveništi, kde se vyskytují pracovníci dvou a více zhotovitelů musí být vymezen pracovní prostor pro pracovníky každého zhotovitele tak, aby se vzájemně neohrožovali.

- Celkové provozní řešení - speciální podmínky pro provádění stavby za provozu

Realizace bude probíhat za plného provozu uživatele objektu.  Stavební, demontážní a montážní práce budou probíhat průběžně po jednotlivých podlažích/částech (chodbách + pokojích) dle zhotovitelem předloženého harmonogramu prací, který bude muset být odsouhlasen objednatelem a uživatelem budovy. Odsouhlasený harmonogram prací bude pro zhotovitele závazný.

Stavební a montážní práce na jednotlivých pokojích budou realizovány samostatně. Celková doba stavebních a montážních prací je stanovena na 2 pokoje / 2 dny. Celková délka pracovního dne je stanovena v časech od 8:00 hod. – 16:00 hod. Nutno dodržovat polední klid v čase od 11:30 – 13:30 hod., ve kterém bude zakázáno provádět hlučné pracovní činnosti jako vrtání do konstrukcí, bourací práce, atd.. Po pevně stanovenou dobu (2 pracovní dny) je nutno zrealizovat veškeré práce tak, aby byly jednotlivé pokoje kompletně dokončeny. Po dobu uvolnění pokojů se bude na konci každého dne uživatel vždy vracen do svého pokoje k přenocování. Z daného důvodu zhotovitel zajistí každodenní úklid daného prostoru/pokoje (na vyžádání objednatele a uživatele i vícekrát denně). V případě potřeby realizace prací o víkendu, pouze na základě dohody s uživatelem objektu a zhotovitel zajistí nepřekračování povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den.

Postup prací bude realizován dle dohody s objednatelem/uživatelem, který bude v dostatečném předstihu zhotovitelem informován o postupu prací tak, aby mohl včas zajistit, případně vyklidit potřebné prostory/pokoje pro umožnění realizace stavebních prací. Realizace díla bude prováděna s ohledem na provoz Domova pro seniory, a v žádném případě nebude tento provoz omezen. Veškeré komunikační i zásobovací trasy stavby budou řešeny tak, aby nebylo ohroženo zdraví pracovníků a zaměstnanců objednatele/uživatele. Komunikační trasy, chodby, schodiště nesmí být zaskládány stavebním materiálem a sutí – musí být zachován volný prostor pro pohyb osob, osob na vozíku, osob o berlích, osob s chodítky, atd... Při realizaci zhotovitel zajistí max. oddělení ostatních prostor uživatele od staveniště, průběžný úklid staveniště, přístupových a komunikačních cest.

Ochrana soukromí klientů bude po dobu realizace zajištěna tak, že veškeré práce na pokojích budou prováděny za zavřenými dveřmi do hlavní chodby. Práce na hlavních komunikačních trasách a zásobování stavby bude prováděno po odsouhlasení závazného harmonogramu prací objednatelem/uživatelem objektu a bude realizováno tak, aby nenarušovalo soukromí klientů domova pro seniory. Veškeré cenné a osobní věci klientů domova budou umístěny v jiné než rekonstruované části, případně budou na pokojích nebo sesternách uzamčeny v bezpečnostních schránkách nebo přihrádkách pod zámkem.

Popis prací na pokoji – práce v jednotlivých pokojích budou probíhat za plného provozu. Délka pracovního dne byla po dohodě se zástupci domova pro seniory stanovena na 2 pokoje / za 2 dny a délka pracovní směny v čase od 8:00 – 16:00 hod. s nutností dodržení poledního klidu v čase od 11:30 – 13:30 hod.. Na konci každého pracovního dne se bude klient domova opět vracet do pokoje k přenocování (tzn. pokoj musí být již opět uklizený, viz. níže).

Před samotnou realizací zhotovitel zajistí vystěhování a demontáž nábytku (nábytek se bude stěhovat v předsíňkách – zde se řeší demontáž a opětovná montáž vestavěných skříní a v samotných pokojích v místě nových kabelových tras) → a současně zakrytí podlahových konstrukcí (ochrana před poškozením textilními rohožemi, kartony) a nábytkových sestav. Při realizaci prací na pokojích budou realizovány nové rozvody SLP instalací a nové prostupy stavebními konstrukcemi (vrtání do zdiva). Při daných činnostech bude vznikat drobný stavební prach, ten bude při samotném vzniku ihned průběžně odstraňován za pomoci vysávacích zařízení. Realizační firma dokončí montáž SLP prvků (EPS, ER, atd..), poté bude následovat dle potřeby a rozsahu poškození zednické zapravení a případná výmalba dotčených částí pokoje. Po dokončení stavební části se přistoupí ke kompletnímu úklidu dokončeného pokoje, tzn. demontáž provizorního zakrytí konstrukcí, kompletní úklid nábytkových sestav a podlahové konstrukce mokrým procesem (tzn. 1x kompletní vysátí pokoje a nábytkových sestav + 2x umytí všech povrchů vodou v kombinaci s čistícím a desinfekčním prostředkem) a konečnému přestěhování nábytku a nábytkových sestav/vestavěných skříní na původní místo.

Protiprašná opatření budou při realizaci akce následují – z důvodu intenzivního pohybu klientů DS a výskytu možného handicapu (imobilní, atd..), nutnosti pravidelného pohybu obsluhujícího personálu a stávajících protipožárních opatření nejsou po dohodě se zástupci DS navrženy žádné dělicí protiprašné příčky v jednotlivých komunikačních trasách. Pro zamezení šíření prachu vznikajícího při stavební činnosti budou veškeré práce na pokojích prováděny za zavřenými dveřmi do pokoje a vznikající prach bude ihned průběžně odstraňován (vysátí + umytí mokrým procesem). Při pracích na chodbách bude vznikající prach taky ihned průběžně odstraňován, tak aby nedocházelo k jeho šíření po komunikačních trasách (po dokončení prací na chodbách bude opět realizován úklid stejného rozsahu mokrým procesem jako na pokojích)

Protihluková opatření – veškeré hlučné bourací práce (vrtání prostupů) budou realizovány za zavřenými dveřmi tak aby se zamezilo šíření hluku do dalších částí objektu. Dané práce budou probíhat v určený čas s ohledem na klidový režim s nutností dodržení poledního klidu v čase od 11:30 – 13:30 hod.. Dále nutno dodržet hygienické limity v souladu s obecnými požadavky na dodržení hygienických limitů při realizaci stavebních prací daného rozsahu (podrobněji v odstavci 13. Podmínky pro ochranu životního prostředí a dodržení hygienických limitů při výstavbě)

- Konkretizace opatření pro případ krizové situace

V průběhu stavební činnosti může nastat nepředvídatelná mimořádná událost, může dojít k požáru budovy, částí stavby a zařízení staveniště nebo k úrazu osob. Z důvodu realizace stavby ve vnitřních prostorech objektu, zhotovitel stavby zajistí vypracování požárního řádu a evakuačního plánu stavby/budovy v návaznosti na stávající vnitřní poplachové směrnice budovy. Všichni pracovníci (i ze strany uživatele objektu a případně i klientů DS, hlavně pracovníci DS a sestry) budou proškoleni pro případ nastalé mimořádné situace. Budou seznámeni s nutnými opatřeními (zamezení šíření požáru, vyprostit raněné, poskytnout první pomoc, obsluha hasicích přístrojů, přivolání pomoci a způsoby ohlášení mimořádných událostí, vypnutí zařízení, uzavření uzávěrů, zajištění nebezpečných zařízení), únikovými východy a evakuačním plánem.

V případě mimořádné události budou veškeré práce na staveništi okamžitě zastaveny. Pracovníci stavby v ohroženém prostoru, ukončí činnost a pokud možno nejbližším východem opustí  nebezpečný prostor a odeberou se na shromažďovací místo.

Stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba budou řídit evakuaci (provedou kontroly počtu osob) a poté zajistí nasměrování  složek IZS nejkratší a nejrychlejší cestou k místu mimořádné události. Místo shromáždění je určeno tak, aby nepřekáželo příjezdu záchranných složek, bylo bezpečné a bylo zde možné provést kontrolu počtu osob a tím ověřit, zda všichni opustili nebezpečný prostor. Všechny mimořádné události (úraz, požár, atd.) se zapíší do příslušné dokumentace.

Zhotovitel zajistí uložení prostředků požární ochrany, prostředků pro poskytnutí první pomoci a prostředků pro přivolání složek IZS a poskytovatele zdravotnické záchranné služby na označeném místě (kancelář stavbyvedoucí).

- Řešení opatření při nebezpečí požáru

V rámci stavebních prací nebudou použity technologie ani materiály u kterých hrozí bezprostřední riziko vzniku výbuchu nebo požáru. V rámci stavby se však mohou vyskytovat hořlavé materiály. Nutné je tedy dodržování podmínek požární bezpečnosti dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášky 87/2000 Sb., dodržování přísného zákazu kouření na staveništi, v budově i v její těsné blízkosti.

Elektrické prozatímní zařízení staveniště musí být instalováno a provozováno dle ČSN 34 1090 ED.2.

Nutnost funkčnosti zařízení EPS po dobu realizace akce:

Dle ČSN 73 0835, čl. 9.7 musí být v objektu EPS instalována (i v průběhu realizace stavebních prací). Dle vyhlášky "O požární prevenci" v.č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 6 a 7 musí být provoz stávajících PBZ a EPS zachován. Z toho vyplívá, že stávající systém EPS bude zachován, včetně všech ovládaných zařízení. Náhradní opatření v případě výpadku PBZ se budou řešit až poslední měsíc před dokončením díla, případně při přepojování a oživování nového systému (konfigurace, zprovoznění). Bude vypracován plán "Náhradního opatření – budou zřízeny po dobu nefunkčnosti a přepojování starého zařízení za nové požární hlídky“.

- Podmínky pro ochranu životního prostředí a dodržení hygienických limitů při výstavbě

Zvýšení hlučnosti, vibrací a otřesů

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez, stanovenou v Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nepříznivé důsledky stavební činnosti budou eliminovány realizací souboru opatření:

- Časové omezení stavební činnosti: hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu:

- v době od 6 do 7 hodin 60 dB

- v době od 7 do 21 hodin 65 dB

- v době od 21 do 22 hodin hodnotu 50 dB

- v době od 22 do 6 hodin hodnotu 45 dB

- Strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s garantovanou nižší vyzařovanou

hlučností.

V průběhu realizace stavby budou veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném vnitřním prostoru stavby Domova pro seniory, nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti uvnitř objektu stanovených v § 11 odst. 4 nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

Zvýšení prašnosti

Znečisťování užívaných komunikací provozem stavby bude eliminováno:

- dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem ze staveniště

- průběžným čistěním užívaných komunikací

Zvýšení exhalací provozem stavebních mechanizmů

Dodavatel stavby je odpovědný za náležitý technický stav stavebních mechanizmů, používaných v rámci stavby, tzn., že tyto neprodukují nežádoucí exhalace znečišťující životní prostředí.

Ochrana stávající zeleně

Z důvodu zajištění zařízení staveniště, není počítáno s odstraňováním stromů a křovin.

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu s platnými předpisy, a to zejména:

- zákonem č. 541/2020 Sb. 	o odpadech (nahrazení za zákon č.185/2001 Sb.)

- vyhláškou č. 8/2021 Sb.*	o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů
 				(Katalog odpadů)  - nahrazení vyhl. č. 93/2016 Sb.

- met. návod ZP18/2018	pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů 
                                       a pro nakládání s nimi

- zákonem č. 350/2011 Sb.,	o chemických látkách a chemických směsích

- dalšími předpisy a platnými normami

*pozn. v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., § 14 Přechodná ustanovení, bod (1) Odpady se do 31. prosince 2023 zařazují ke druhu odpadu podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona.

Zákonem č. 541/2020 Sb. byly nahrazeny vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky, vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a vyhláška č. 374/2008 Sb. o přepravě odpadů.

Přehled odpadů, které mohou vznikat během předpokládané stavební činnosti

- stavební činnost (zdící materiál, úlomky ze zdících a betonových materiálů, odřezky dřeva, ocelové výztuže, zbytky betonové směsi, zbytky a úlomky obkladů, dlažeb, podlahovin, apod.)

- poškozením výrobků a dílců (při jejich dopravě, skladování a manipulaci s nimi)

- neupotřebitelné zbytky materiálů, dílců a konstrukcí

Bilance odpadů ze stavební činnosti a jejich likvidace, uložiště odpadového materiálu

Při stavební činnosti vzniknou následující odpady (viz tabulka níže), které byly rozděleny v souladu s vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů*. Při stavbě je třeba vytvořit podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí.

| Katalog číslo | Druh odpadu | Kat. odpadu |
| --- | --- | --- |
| 17 01 | Beton, cihly, tašky a keramika |  |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O |
| 15 01 | Obaly |  |
| 15 01 02 | Obaly z plastů | O |
| 15 01 06 | Směs obal. materiálů | O |
| 17 02 | Dřevo, sklo a plasty |  |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 04 | Kovy (včetně jejich slitin) |  |
| 17 04 07 | směsné kovy | O |
| 17 04 09 | Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami (plechovky od barev apod.) | N |
| 17 04 11 | kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |
| 17 06 | Izolační materiály a stavební materiály |  |
| 17 06 04 | izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O |
| 17 08 | Stavební materiál na bázi sádry |  |
| 17 08 02 | stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 | O |
| 17 09 | Jiné stavební a demoliční odpady |  |
| 17 09 03 | jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) | N |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |
| 20 03 | Ostatní komunální odpady |  |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |

Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 541/2020  Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Stavební suť ekologicky čistá a tříděná bude v maximální míře recyklovaná pro další možné využití.

Přebytečné ekologicky čisté zeminy může dodavatel stavby ukládat na řízenou skládku, nebo mohou být použity pro terénní úpravy v rámci města, nebo jiných staveb se souhlasem OŽP MěstÚ. Zářivky, papír, železo, plasty, sklo budou přednostně předávány firmám oprávněným ke sběru, výkupu, případně dalšího využití odpadu.

Nefunkční zářivky se musí zvlášť demontovat a ukládat odděleně jako nebezpečný odpad.   Pokud budou při realizaci stavby vznikat nebezpečné odpady je dodavatel stavby povinen vlastnit povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady, nebo doložit smluvní zajištění těchto činností firmou, která toto povolení vlastní. Při předání stavby  předloží dodavatel stavby doklady o způsobu zneškodnění odpadů (doklad ze skládky o množství a druhu uloženého materiálu).

Veškerý odpad bude řádně tříděn. Část odpadu je možno zpětně využít k dalšímu zpracování, nebo využití (dřevo jako palivo apod.). Ostatní odpady budou odváženy a zneškodňovány mimo staveniště. Manipulaci a zneškodňování  odpadů může provádět pouze oprávněná firma ve smyslu platného zákona o odpadech a příslušných vyhlášek.

Předpokládaný způsob zneškodnění odpadů odbornou firmou znamená, že  původce odpadu se bude řídit příslušnými ustanoveními  zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a odpady odevzdá odborným firmám, resp. organizacím, které vlastní platné oprávnění na nakládání s uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování, nebo zneškodňování podle ustanovení výše citovaného zákona.

Dodavatel stavby zajistí před zahájením prací smluvní dohody s odbornými firmami, které zabezpečují likvidaci a manipulaci odpadů vybrané ve výběrovém řízení.

- Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

- Příprava stavby/DSP:  			DSP 02/2023

- Dokumentace pro provádění stavby: 	DPS 05/2023

- Výběr zhotovitele	:			06/2023

- Realizace stavby:				07-12/2023-plánovaná lhůta realizace 
                                                                cca 5-6 měsíců

Pro realizaci nebyla stanovena žádná speciální etapizace

- Kolaudace a zahájení provozu:	        	cca 12/2023

- Stavební připravenosti - stavební připravenosti jednotlivých objektů nejsou v této dokumentaci s ohledem na rozsah díla řešeny.

- Likvidace zařízení staveniště - likvidace ZS a uvedení ploch do původního stavu (úklid) budou zajištěny ihned po dokončení díla.