## 0) Rekapitulace
ÚPRAVY BROUZDALIŠTĚ NA KOUPALIŠTI BAŤOV
TECHNOLOGICKÁ ČÁST - REKAPITULACE
č. | Název | Celkem Kč bez DPH
1 | Stávající hlavní venkovní bazén - okruh A | 0
2 | Skluzavky - okruh A | 0
3 | Dvou úrovňové brouzdaliště - okruh B | 0
4 | Vyfóliování brouzdaliště | 0
5 | Bazénové příslušenství | 0
6 | Výrobní dokumentace bazénové technologie (skluzavky jsou samostatnou položkou) | 0
7 | Dokumentace skutečného provedení bazénové technologie (skluzavky jsou samostatnou položkou) | 0
8 | Základní provozní náplně chemikálií pro 14 dní provozu | 0
Celkem Kč bez DPH |  | 0
Veškeré ceny jsou uvedeny v korunách českých.
K celkové ceně přísluší DPH dle platných daňových předpisů.
Součástí ceny je :
- dodávka, montáž a zprovoznění výše specifikovaného zařízení a potrubí
- doprava materiálu a montérů na stavbu
- komplexní odzkoušení a uvedení do provozu
- základní provozní náplň chemikálií
- návod na obsluhu zařízení
- zaučení obsluhy
Součástí ceny není :
- instalace a utěsnění prostupů, chrániček, kotvení a ostatních prvků, profilů
do stavebních konstrukcí
- veškeré stavební a zemní práce, zhotovení základových patek včetně kotvení,
- přívod zdrojové vody do prostoru akumulační jímky včetně měření a ventilů
- přívod vody do prostoru ředění chemikálií
- elektro připojení, M+R, vč. jištění, elektrické pospojení dle ČSN
- odkanalizování všech prostor
- napouštěná voda a její napouštění
- zkušební provoz
- betonové přelivové žlábky

## 1) OkruhA
Technologie hlavního bazénu - okruh A
POL. | POZ. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
1.1 | AX1 | Horizontální plastové čerpadlo - pro výtlak vody na skluzavku (2.3 m) s předřazeným lapačem nečistot v jednom monobloku, připojení DN50, hlučnost do 70 dBA, samonasávací : Q = 8.5 m³/hod, P1 =0.60 kW, P2 = 0.43 kW, H = 10 m, napájení 230 V/50 Hz, 2750 ot/min, krytí IP55, půdorysné rozměry 581x254 mm | 1 | ks |  | 0
1.2 | AX2 | Horizontální plastové čerpadlo v monoblokovém designu - pro výtlak vody na skluzavku (10 m), materiálové provedení - tělo čerpadla z polypropylenu a skelného vlákna, nerez osa, keramické ucpávky, motor a čerpadlo na společné hřídeli, vlasový předfiltr s krytem na křídlové matice (koš provedení nerez), čerpadlo je vybaveno motorem IE3, : Q = 120 m³/hod, P1 = 5.50 kW, P2 = 3.30 kW, H = 10 m, napájení 400 V/50 Hz, 2900 ot/min, krytí IP55, půdorysné rozměry 1071x312 mm | 1 | ks |  | 0
Koncové prvky betonové vany hlavního bazénu bazénu
1.3 | 3 | Sání atrakcí - DN150, ∅ 485 mm, Q=102,7 m3/hod. při max. rychlosti 0,5 m/s, nerez AISI 316 | 2 | ks |  | 0
Trubní rozvody a tvarovky - Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10 / 16.
1.4 |  | DN 200 | 28 | m |  | 0
1.5 |  | DN 150 | 37 | m |  | 0
1.6 |  | DN 125 | 1 | m |  | 0
1.7 |  | DN 100 | 3 | m |  | 0
1.8 |  | DN 50 | 10 | m |  | 0
1.9 |  | DN 25 | 52 | m |  | 0
1.10 |  | Drobné potrubí | 1 | kpl |  | 0
Armatury na potrubí - jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 16
1.11 |  | V 125 | 1 | ks |  | 0
1.12 |  | V 100 | 1 | ks |  | 0
1.13 |  | V 50 | 4 | ks |  | 0
1.14 |  | V 25 | 2 | ks |  | 0
1.15 |  | Drobné ventily | 1 | kpl |  | 0
1.16 |  | Podpěrné konstrukce | 1 | kpl |  | 0
1.17 |  | Doprava materiálu a montérů na stavbu, montážní práce | 1 | kpl |  | 0
CELKEM Okruh A (Kč bez DPH) | [5 empty] | 0

## 2) Skluzavky
Vodní skluzavky - okruh A
POL. | POZ. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
| 1 | Dětská zahnutá skluzavka
2.1 |  | Dětská zahnutá skluzavka - Materiálové provedení plast, nerezová ocel, výška plošiny 1 280mm, Velikost 2 920 x 1 610 x 1 880 mm, barva modrá RAL 5015, skluzavka odpovídá ČSN EN 1069 | 1 | kpl |  | 0
2.2 |  | Plovoucí lano oddělující dojezd včetně kotvení | 2 | kpl |  | 0
2.3 |  | Montáž skluzavky | 1 | kpl |  | 0
2.4 |  | Bezpečnostní a informační tabule ke skluzavce | 2 | ks |  | 0
| 2 | Dvoudráhová vodní skluzavka
2.5 |  | Dvoudráhová laminátová vodní skluzavka – Sestava je složena z jednotlivých laminátových dílů o šířce jedné dráhy min. 1500 mm, Nástupní díl je položený na konzolu vybíhající z podesty nástupu. Jednotlivé díly jsou k sobě sešroubované, v místě spojů jsou podpěry skluzavky tvořené lokálními sloupy pojenými příčným nosníkem do spojitého rámu. Dopad skluzavek je do vyhrazené části zábavného bazénu, která tvoří normovou dopadovou plochu. Délka skluzavky je min. 10 m, tloušťka laminátové vrstvy stěny min. 7-8 mm. Všechny prvky dráhy, které jsou v kontaktu s člověkem, jsou opatřeny povrchovou úpravou, tzv. gelcoatem. Spáry musí být provedeny vodotěsné a uvnitř v jedné rovině a bez přesahu. Musí být provedeny tak elasticky, aby mohly přijímat dilatace ze statického, dynamického a tepelného zatěžování. | 1 | kpl |  | 0
2.6 |  | Plovoucí lano oddělující dojezd včetně kotvení | 3 | kpl |  | 0
2.7 |  | Spojovací a montážní materiál (šrouby, matky, podložky v provedení nerez) | 1 | kpl |  | 0
2.8 |  | Nástupní madla u startu skluzavky- provedení NEREZ AISI 316 (D+M) | 2 | ks |  | 0
2.9 |  | Zdvihací prostředky, montážní technika - pronájem jeřábu, montážní plošiny apod. | 1 | kpl |  | 0
2.10 |  | Doprava materiálu a montérů na stavbu | 1 | kpl |  | 0
2.11 |  | Montáž skluzavky | 1 | kpl |  | 0
2.12 |  | Bezpečnostní a informační tabule ke skluzavce | 2 | ks |  | 0
2.13 |  | Dodávka a montáž opěrné ocelové konstrukce skluzavky včetně nástupního schodiště a nástupní podesty. Na veškeré nášlapné plochy bude použit plech s lístkovými výstupky. Použitý plech musí splňovat odpovídající zatřídění protiskluznosti pro pochůzné povrchy plošin, dále pro povrchy přístupu na plošiny. Plech musí být v souladu s požadavky dotčených norem ČSN EN 1069-1 a ČSN EN 13451-1. Soulad materiálu s dotčenými normami bude doložen osvědčením vydaným nezávislou zkušební laboratoří. Ocelová konstrukce bude opatřena povrchovou úpravou žárový zinek včetně finálního uzaviratelného nátěru. Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci v souladu s ČSN EN 1069. | 1 | kpl |  | 0
| 3 | Skluzavky - dokladová část
2.14 |  | Výrobní a montážní dokumentace skluzavek | 1 | kpl |  | 0
2.15 |  | Dokumentace skutečného provedení skluzavek | 1 | kpl |  | 0
2.16 |  | Návrh provozního řádu | 1 | kpl |  | 0
2.17 |  | Certifikace výrobku dle ČSN EN 1069 - certifikát typu výrobku vydaný nezávislým institutem pro testování a certifikaci | 1 | kpl |  | 0
2.18 |  | Zpracování Posouzení a vyhodnocení provozních rizik a návrhu Návštěvního řádu skluzavky | 1 | kpl |  | 0
| 4 | Sedačka pro plavčíka
2.19 |  | Vysoká sedačka vyrobená z nerezové oceli Ø 43 mm AISI-304 (ČSN 17.240), včetně pojezdu, držáku záchranného kruhu, držáku slunečníku. Stupně, plošina a sedačka ze zesíleného plastu. | 1 | kpl |  | 0
2.20 |  | Záchranný kruh z oranžového plastu, vnější Ø 730 mm | 1 | kpl |  | 0
CELKEM Vodní skluzavky (Kč bez DPH) | [5 empty] | 0

## 3) Okruh B
Technologie brouzdaliště
POL. | POZ. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
3.1 | B1 | Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D1200 mm, s výškou filtrační náplně 1 m (Ø1200mm), Q = 33 m3/h při filtrační rychlosti 30.96 m3/h/m2; max.tlak ve filtru 2.5 bar; boční revizní otvor D200, manometr, vypouštěcí kohout 1/4", praní vodou, připojení DN80 (d90), výška filtru 1860 mm | 2 | ks |  | 0
3.2 |  | Manometrová souprava - pro kontrolu tlakové ztráty na filtru | 2 | ks |  | 0
3.3 |  | Armaturní systém k filtru - 5-ti ventilová souprava bez podpěrné konstrukce d90 | 2 | ks |  | 0
3.4 |  | Podpěrná sestava pro armaturní systém filtru - pozinkovaná konstrukce tvořená C profily a úchyty potrubí, kotvená v podlaze | 2 | ks |  | 0
3.5 |  | Filtrační náplň Activated filter media (AFM) aktivovaný skelný filtrační materiál s min. 98% podílem zeleného a hnědého skla; aktivovaný skelný filtrační materiál 0,4 - 0,8 mm (70% celkové filtrační náplně s filtrační schopnosti až 95% částic o velikosti větší než 1 µm - prokázáno certifikačním institutem, hydrofobní) a aktivovaný skelný filtrační materiál 0,7 - 2,0 mm (30% celkové filtrační náplně). Bio rezistentní filtrační materiál nevytváří biofilm ve filtračním loži, nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest. Maximální organické znečištění filtračního materiálu 10g/t. | 2 | kpl |  | 0
3.6 |  | Vizor - k nalepení na potrubí praní filtru DN100 | 1 | ks |  | 0
3.7 | B2 | Horizontální cirkulační čerpadlo s předřazeným lapačem nečistot v jednom monobloku, samonasávací: Q= 49 m³/hod, P2 = 3.00 kW, H=14m, 400 V/50 Hz, 2900 ot/min, napojení DN100 (d110), krytí IP55, motor IE3 | 2 | ks |  | 0
3.8 | B3 | Automatické regulátory kvality vody (měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru - volný, měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory se 4 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 2x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, 1x digitální výstup (RS485), digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty. Nápájecí nápětí: 230 V, Příkon 6 VA, Hmotnost zařízení 1 300 g, Frekvence 50 Hz, Krytí min. IP 65. Rozsah měření min: Cl: 0-2, 0-20 ppm, pH 0-14, redox potenciál: 0 - 2000 mV | 1 | kpl |  | 0
3.9 | B3.1 | Regulátor vázaného chlóru, doplnění automatického regulátoru kvality vody o měření a zobrazení vázaného Cl přímou metodou měření (jontově selektivní membrána). Výrobek musí být kompatibilní s automatickou regulací kvality vody (stejný systém). | 1 | kpl |  | 0
3.10 | B3.2 | Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci Cl, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65 | 1 | ks |  | 0
3.11 | B3.3 | Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65 | 1 | ks |  | 0
3.12 | B4 | Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu (APF), výkon čerpadla min. v rozsahu 3,2 - 240,0 ml/hod, napájení 230 V, včetně sací a výtlačné soupravy a plastové 100 l rozpouštěcí nádrže a záchytné plastové vaničky pro únik chemikálií | 1 | ks |  | 0
3.13 | B6 | PE nádrže na chemikálie 200 l z polyetylenu včetně pojistné záchytné vaničky, o objemu větším než je dávkovací zásobník (SPOLEČNÉ PRO OKRUHY "A" a "B") | 3 | ks |  | 0
3.14 | B7 | Středotlaká UV lampa z nerez oceli AISI 316L (ČSN 17349). průtok Q = 70 m3/h., P = 1.5 kW, připojení DN125, napájení 400V/50 Hz, řídící a napájecí box 800x800x260 mm, třída krytí IP54, 1x zářič C1100, max. tlak 10 bar. Včetně ovládacího panelu a automatického čištění trubice a plynulá regulace výkonu, senzor a monitor záření, řídící skříňku, hlídač průtoku pro hlídání funkce UV lampy (počítadlo provozních hodin. Délka napájecího kabelu 4 m. Celková hmotnost bez vody 33 kg. | 1 | ks |  | 0
3.15 |  | Stavoznak - signalizace hladiny v akumulační jímce v provedení transparentní trubice s plovákem výška po bezpečnostní přepad z AJ, instalace na vypouštěcí ventil AJ. | 1 | ks |  | 0
3.16 | B8.1 | Hlídaní hladiny v jímce (M+R) - 4 ponorné sondy, 230V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštěné vody a elektroventilu dopouštění s havarijní funkcí. Funkce je založena na principu vodivosti kapalných látek. Přístroj vyhodnocuje přítomnost kapaliny mezi elektrodami umístěnými v nádrži. Jestliže jsou elektrody vodivě spojeny kapalinou, dojde k sepnutí ( rozepnutí relé v regulátoru). IP 20, napětí 250 V/50 Hz, příkon 4 VA | 1 | kpl |  | 0
3.17 |  | Elektroventil dopouštění do AJ - elektricky ovládaný ventil, nápajecí napětí AC 230 V/ 50 Hz, příkon při natahování pružiny 6,5 W, v poloze otevřeno 2,5 W, mechanický ukazatel polohy, IP 54 | 1 | ks |  | 0
3.18 | B9 | Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN125 - pro snímání intenzity cirkulované vody a automatické kontinuální měření. Digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku. | 1 | ks |  | 0
3.19 | B10 | Čerpadlo horizontální pro odběr vzorku s předřazeným lapačem nečistot : Q = 4 m³/hod, P1 = 0,45 kW, P2 = 0,25kW, H = 10m, 230V, krytí IP55, motor IE2 | 6 | ks |  | 0
3.20 |  | Elektroventil vzorku vody DN25 - elektricky ovládaný ventil, nápajecí napětí AC 230 V/ 50 Hz, příkon při natahování pružiny 6,5 W , v poloze otevřeno 2,5 W, mechanický ukazatel polohy, IP 54 | 3 | ks |  | 0
3.21 | BX.1 | Horizontální čerpadlo pro vodní děla s předřazeným lapačem nečistot v jednom monobloku, samonasávací: Q = 8.5 m³/hod, P1 = 0.58 kW, P2 = 0.43 kW, H = 10 m, 230 V/50 Hz, 2.3 A, 2750 ot/min, napojení DN50, krytí IP55 | 1 | ks |  | 0
3.22 | BX.2 | Horizontální čerpadlo pro vodního hada s předřazeným lapačem nečistot v jednom monobloku, samonasávací: Q = 8.5 m³/hod, P1 = 0.58 kW, P2 = 0.43 kW, H = 10 m, 230 V/50 Hz, 2.3 A, 2750 ot/min, napojení DN50, krytí IP55 | 1 | ks |  | 0
3.23 | BX.3 | Horizontální čerpadlo pro vodního ježka s předřazeným lapačem nečistot v jednom monobloku, samonasávací: Q = 8.5 m³/hod, P1 = 0.58 kW, P2 = 0.43 kW, H = 10 m, 230 V/50 Hz, 2.3 A, 2750 ot/min, napojení DN50, krytí IP55 | 1 | ks |  | 0
Koncové prvky betonové vany brouzdaliště
3.24 | 1. | Dnová přítoková tryska, regulovatelná DN50, z bílého ABS plastu. Upevnění mřížky pomocí 4 samořezných šroubů z nerezové oceli. Vnější rozměry Ø 108 x 70 mm. | 16 | ks |  | 0
3.25 | 2. | Dnová výpusť 355x355 mm, DN 65 (d75), Qmax. 18 m³/hod. při sací rychlosti 0,5 m/s. Mrížka z nerezové oceli AISI-316 (CSN 17.346). Otvory mřížky menší než 8 mm. | 3 | ks |  | 0
3.26 | 3. | Odběr z přelivného žlábku DN50, PVC včetně připojovacího dílu | 24 | ks |  | 0
3.27 | 3.1 | Clonka sání nerez protivířivá, 15 m³/h, Ø 120 mm | 24 | ks |  | 0
3.28 | 3.2 | Mřížka přelivného žlábku vyrobená z UV odolného bílého polypropylenu- příčná segmentová mřížka pro ohyb (1 bm = 45 segmentů), segmenty se spojují ve středové části zasunutím, výška mřížky: 22 mm, šířka 245 mm | 74 | m |  | 0
3.29 | 3.3 | Rohová mřížka přelivného žlábku vyrobená z UV odolného bílého polypropylenu, rozměry 22 mm, šířka 245 mm | 6 | ks |  | 0
3.30 | 4. | Tryska vzorku vody - vyrobena z ABS plastu bílé barvy. vnější závit 2" , DN50 mm, součástí trysky je tzv. mřížka trysky - těsnění do fólie | 2 | ks |  | 0
3.31 | 5. | Sání atrakcí, 355x355 mm, DN 65 (d75), Qmax. 18 m³/hod. při sací rychlosti 0,5 m/s. Mrížka z nerezové oceli AISI-316 (CSN 17.346). Otvory mřížky menší než 8 mm. | 2 | ks |  | 0
3.32 | 7. | Vodní kyblíčky, na dvě ruční pumpy, rozměry: 1785x495x3300 mm, max. hloubka vody 400 mm, min. hloubka vody 50 mm | 1 | ks |  | 0
3.33 | 8. | Atrakce Vodní dělo, Q = 1 m3/h/kus, připojení: PVC DN25 (d32), rozměry: 700x400x1150 mm, tlak vody 0.6 - 1 bar, max. hloubka vody 400 mm | 2 | ks |  | 0
3.34 | 8.1 | Vodní terč, rozměry: 1000x1000x2530 mm, max. hloubka vody 300 mm | 1 | ks |  | 0
3.35 | 9. | Atrakce Vodní delfín na ruční pumpu, rozměry: 630x750x920 mm, max. hloubka vody 400 mm | 1 | ks |  | 0
3.36 | 10. | Atrakce Vodní had, Q = 4 m3/h/kus, připojení: PVC DN25 (d32), rozměry: 3500x400x400 mm, tlak vody 0.6 - 1 bar, umístění v brouzdališti na 200 mm konzolích | 1 | ks |  | 0
3.37 | 11. | Atrakce Vodní ježek, Q = 8.5 m3/h, připojení: PVC DN50, rozměry: Ø250 mm výška 385 mm, dosah vody Ø5 m, výška vodního paprsku 1.5 m, materiál: nerez AISI-316 (ČSN 17.346) | 1 | ks |  | 0
Trubní rozvody a tvarovky - Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10 / 16.
3.38 |  | DN 250 | 33 | m |  | 0
3.39 |  | DN 200 | 51 | m |  | 0
3.40 |  | DN 150 | 41 | m |  | 0
3.41 |  | DN 125 | 117 | m |  | 0
3.42 |  | DN 100 | 112 | m |  | 0
3.43 |  | DN 80 | 58 | m |  | 0
3.44 |  | DN 65 | 171 | m |  | 0
3.45 |  | DN 50 | 90 | m |  | 0
3.46 |  | DN 40 | 176 | m |  | 0
3.47 |  | DN 32 | 10 | m |  | 0
3.48 |  | DN 25 | 109 | m |  | 0
3.49 |  | Drobné potrubí | 1 | kpl |  | 0
Armatury na potrubí - jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 16
3.50 |  | V 150 | 1 | ks |  | 0
3.51 |  | V 125 | 4 | ks |  | 0
3.52 |  | V 100 | 5 | ks |  | 0
3.53 |  | V 80 | 2 | ks |  | 0
3.54 |  | V 65 | 3 | ks |  | 0
3.55 |  | V 50 | 14 | ks |  | 0
3.56 |  | V 40 | 1 | ks |  | 0
3.57 |  | V 32 | 2 | ks |  | 0
3.58 |  | V 25 | 10 | ks |  | 0
3.59 |  | ZV 200 | 1 | ks |  | 0
3.60 |  | ZV 150 | 1 | ks |  | 0
3.61 |  | ZV 125 | 2 | ks |  | 0
3.62 |  | ZV 80 | 1 | ks |  | 0
3.63 |  | ZV 50 | 1 | ks |  | 0
3.64 |  | Drobné ventily | 1 | kpl |  | 0
3.65 |  | Podpěrné konstrukce | 1 | kpl |  | 0
3.66 |  | Doprava materiálu a montérů na stavbu, montážní práce | 1 | kpl |  | 0
3.67 |  | Kompletní demontáž stávající technologie, ocelového a PVC potrubí, ekologická likvidace, odvoz odpadu a skladovné (zahrnuje 1x filtr Ø1200mm včetně filtrační náplně, demontáž 1x cirkulačního čerpadla pro uskladnění, výměník pro ohřev vody, chemické hospodářství) | 1 | kpl |  | 0
CELKEM Technologie brouzdaliště (Kč bez DPH) | [5 empty] | 0

## 4) Vyfóliování
Vyfóliování bazénů
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
4 | Vyfóliování brouzdaliště bazénovou fólií- vyfóliování bazénovou fólií, speciální bazénová fólie hladká v tloušťce min 1,5 mm, má z obou stran vlákna, která jsou k ní připevněná pomocí PVC, barevné provedení modrá, izolační pás z polyvinylchloridu PVC-P, zesílený syntetickým vláknem - barva modrá. Součástí je i vyfóliování přelivového žlábku, s tím, že přelivné hrany budou opatřeny bazénovou fólií v provedení protiskluz, dno bazénu je rovněž v protiskluzném provedení. Součástí ceny je dále dodávka a montáž podkladové geotextílie s protiplísňovou úpravou 500 g/m², montážní a kotvící materiál - plechy, lišty, lepidlo, zálivka apod. Viplanylové lišty budou nakotveny na jednotlivé hrany stavební konstrukce bazénu. Kalkulováno vč. prostřihu a překladu.
Použitý materiál:
4.1 | Bazénová fólie hladká modrá 1,5 mm | 86 | m² |  | 0
4.2 | Bazénová fólie protiskluz modrá 1,7 mm | 204 | m² |  | 0
4.3 | Podkladová geotextílie s protiplísňovou úpravou 500 g/m² | 290 | m² |  | 0
4.4 | Montážní a kotvící materiál - plechy, lišty, lepidlo, zálivka apod. | 1 | kpl |  | 0
4.5 | Přefoliování vnější spáry mezi betonovým žlábkem a konstrukcí bazénu – bazénová fólie hladká modrá 1,5 mm včetně kotvícího materiálu | 1 | kpl |  | 0
4.6 | Vyfóliování Brodítek - vyfóliování bazénovou fólií, speciální bazénová fólie hladká v tloušťce min 1,5 mm, má z obou stran vlákna, která jsou k ní připevněná pomocí PVC, barevné provedení modrá, izolační pás z polyvinylchloridu PVC-P, zesílený syntetickým vláknem. Součástí ceny je dále dodávka a montáž podkladové geotextílie s protiplísňovou úpravou 500 g/m² montážní a kotvící materiál - plechy, lišty, lepidlo, zálivka apod. Viplanylové lišty budou nakotveny na jednotlivé hrany stavební konstrukce brodítek. Dno brodítek bude kompletně provedeno v protiskluzné fólii, v protiskluzném provedení bude dále provedeny nášlapné plochy. Kalkulováno vč. prostřihu a překladu. | 3 | kpl |  | 0
Vyfóliování akumulační jímky
4.7 | Bazénová fólie hladká šedá1,5 mm pro vyfóliování akumulační jímky včetně stropu | 55 | m² |  | 0
4.8 | Podkladová geotextílie s protiplísňovou úpravou 500 g/m² | 55 | m² |  | 0
CELKEM vyfoliování (Kč bez DPH) |  |  |  |  | 0

## 5) Bazénové příslušenství
Bazénové příslušenství
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
5.1 | Ruční měřící přístroj FOTOMETR - umožňující měřit fotometrickou metodou parametry bazénové vody dle Vyhlášky č. 238/2011 MZČR v platném znění. Použití reagentu ve formě tablet umožňuje rychlé a přesné testování bazénové vody. Palintest je jednoduchý na obsluhu. Vyhodnocení výsledků zjistí mikroprocesor přístroje a LCD display. Měření : hodnota pH, amonné ionty, nitráty chlór ( volný i vázaný), ozon, chloridy, hliník, železo, brom draslík, dusitany, fluoridy, fosfáty, křemík, mangan, měď peroxid vodíku, sulfáty, sulfidy | 1 | kpl |  | 0
5.2 | Ruční měřící přístroj ZÁKALOMĚR- měření přístrojem je založeno na principu prozařování vzorku měřené vody infračerveným spektrem světla jehož dopadající množsví je následně vyhodnocováno mikroprocesorem. Přístroj umožňuje měřit zákal vody v rozsahu 0 - 1000 ZF(n), Vzorek vody v testovací kyvetě se vloží do měřící komory v přístroji a během několika vteřin se přímo zobrazí naměřená hodnota na velkém snadno čistitelném LCD displeji přístroje, bez nutnosti použítí dalších tablet či jiných reagencií. | 1 | kpl |  | 0
5.3 | Třímotorový vysavač vhodný pro čištění mělkých bazénů a brouzdališť již od 20 cm hloubky. Stroj je vybavený gyroskopem, bezdrátovým dálkovým ovládáním a transportním vozíkem. Zařízení musí být vybaveno „samoučícím“ programem, který mapuje průběžně velikost a tvar bazénu – chytrý systém scanování. Vysavač bude vybaven indikací úhlu dna a indikací „plážového“ vstupu. Min. přefiltrovaný objem vody 15 m3/hodinu, minimální délka kabelu 24 metrů. Šířka čistící plochy min. 400 mm. Stroj bude mít 4 čistící kartáče, filtrační sáček bude mít min. filtrační schopnost 70 um. Primární napěti 230 V, sekundární napětí 29 V DC. Dálkové ovládání bude bez textu, pro snazší obsluhu budou na ovladači ikony (obrázky). U vysavače bude možnost nastavit délku čistícího cyklu 1 nebo 3 hodiny. Kabel vysavače bude vybaven otočným swivelem, který zabrání zamotání kabelu. | 1 | kpl |  | 0
CELKEM Bazénové příslušenství (Kč bez DPH) |  |  |  |  | 0